## Front_page
Tabella delle impostazioni in loco
Unità interne applicabili
EKHWET90BAV3
EKHWET(U)120BAV3
Note
(*1) | EKHWET90+120
(*2) | EKHWETU120

## 4P688157-1D_2024_07
Tabella delle impostazioni in loco |  |  |  |  | Impost. installatore modificata rispetto al valore predefinito
Navigazione | Codice campo | Nome impostazione |  | Range, gradino Valore predefinito | Data | Valore
Serbatoio
5.2 | [6-0A] | Setpoint comfort | R/W | 30~[6-0E]°C, gradino: 1°C 50°C
5.3 | [6-0B] | Setpoint economico | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Setpoint riscaldamento preventivo e mantenimento | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Modo riscaldamento | R/W | 0: Solo r. pr/mant 1: R. pr/mant+pr. 2: Solo programm.
└─ | Disinfezione
5.7.1 | [2-01] | Attivazione | R/W | 0: No 1: Sì
5.7.2 | [2-00] | Funz. Giorno | R/W | 0: Ogni giorno 1: Lunedì 2: Martedì 3: Mercoledì 4: Giovedì 5: Venerdì 6: Sabato 7: Domenica
5.7.3 | [2-02] | Ora inizio | R/W | 0~23 hour, gradino: 1 hour 1
5.7.4 | [2-03] | Setpoint serbatoio | R/W | 55-max.(55, 6-0E)~75°C, gradino: 1°C (*1) 55-max.(55, 6-0E)~70°C, gradino: 1°C (*2) 70°C
5.7.5 | [2-04] | Durata | R/W | 5~60 min, gradino: 5 min 10 min
Serbatoio
5.8 | [6-0E] | Massimo | R/W | 40~75°C, gradino: 1°C (*1) 40~70°C, gradino: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
5.9 | [6-00] | Isteresi | R/W | 2~20°C, gradino: 1°C 6°C
5.A | [6-08] | Isteresi | R/W | 2~20°C, gradino: 1°C 10°C
5.B |  | Modo setpoint | R/W | 0: Punto fisso 1: Dip. da meteo
└─ | Curva climatica
5.C | [0-0B] | Impostazione valore di temperatura dell’acqua con temperatura ambiente alta, per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | 35~[6-0E]°C, gradino: 1°C 43°C
5.C | [0-0C] | Impostazione valore di temperatura dell’acqua con temperatura ambiente bassa per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | 45~[6-0E]°C, gradino: 1°C 50°C
5.C | [0-0D] | Temperatura ambiente alta per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 25°C
5.C | [0-0E] | Temperatura ambiente bassa per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -15°C
Serbatoio
5.D | [6-01] | Margine | R/W | 0~10°C, gradino: 1°C 2°C
5.F | [A-00] | Priorità programmazione | R/W | 0: ACS 1: Aria condizionata
5.G | [A-01] | Modo funz. | R/W | 0: Efficiente 1: Rapido
5.H | [8-03] | Timer del modo rapido | R/W | Turbo: 10 min Normale: 20 min Economico: 30 min
Impostazioni utente
└─ | Silenzioso
7.4.1 |  | Modo | R/W | 0: DISATTIVATO 1: Manuale 2: Automatico
7.4.3 |  | Livello | R/W | 0: Silenzioso 1: Più silenzioso 2: Assolutamente silenzioso
Impostazioni installatore
└─ | Procedura guidata di configurazione
| └─ | Sistema
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Acqua calda sanitaria | R/O | Integrata
9.1.3.4 | [4-06] | Emergenza | R/W | 0: Manuale 1: Automatico
9.1.3.7 | [6-02] | Capacità surriscaldatore | R/W | 0~10 kW, gradino: 0,2 kW 1,2kW
| └─ | Serbatoio
9.1.B.1 | [6-0D] | Modo riscaldamento | R/W | 0: Solo r. pr/mant 1: R. pr/mant+pr. 2: Solo programm.
9.1.B.2 | [6-0A] | Setpoint comfort | R/W | 30~[6-0E]°C, gradino: 1°C 50°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Setpoint economico | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Setpoint riscaldamento preventivo e mantenimento | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C
9.1.B.6 | [6-08] | Isteresi riscaldamento preventivo e mantenimento | R/W | 2~20°C, gradino: 1°C 10°C
└─ | Surriscaldatore
9.4.1 | [6-02] | Capacità | R/W | 0~10 kW, gradino: 0,2 kW 1,2kW
9.4.3 | [8-03] | Timer del modo rapido | R/W | 5~95 min, gradino: 5 min 20 min
9.4.4 | [4-03] | Funzionamento | R/W | 0: Limitato 1: Ammesso 2: Sovrapposizione 3: Compressore disattivato
└─ | Emergenza
9.5.1 | [4-06] | Emergenza | R/W | 0: Manuale 1: Automatico
└─ | Controllo consumo elettrico
9.9.1 | [4-08] | Controllo consumo elettrico | R/W | 0: Nessuna limitazione 1: Continuo
9.9.2 | [4-09] | Modo setp. | R/W | 0: Corrente 1: Potenza
9.9.3 | [5-05] | Limite | R/W | 12~50 A, gradino: 1 A 12 A
9.9.8 | [5-09] | Limite | R/W | 3~20 kW, gradino: 0,5 kW 3 kW
9.9.D | [4-01] | Priorità riscaldatore | R/O | 0: Nessuno 1: SURRISCALDATORE 2: Risc. Ris.
└─ | Sensori
9.B.3 | [1-0A] | Tempo elaboraz. media | R/W | 0: No elab. media 1: 12 ore 2: 24 ore 3: 48 ore 4: 72 ore
Impostazioni installatore
9.E | [3-00] | Riavvio automatico | R/W | 0: No 1: Sì
9.F | [E-08] | Funz. risp. energ. | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
9.G |  | Disattiva protezioni | R/W | 0: No 1: Sì
└─ | Panoramica delle impostazioni in loco
9.I | [0-0B] | Impostazione valore di temperatura dell’acqua con temperatura ambiente alta, per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | 35~[6-0E]°C, gradino: 1°C 43°C
9.I | [0-0C] | Impostazione valore di temperatura dell’acqua con temperatura ambiente bassa per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | 45~[6-0E]°C, gradino: 1°C 50°C
9.I | [0-0D] | Temperatura ambiente alta per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 25°C
9.I | [0-0E] | Temperatura ambiente bassa per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -15°C
9.I | [1-0A] | Qual è il tempo elab. media per la temperatura esterna? | R/W | 0: No elab. media 1: 12 ore 2: 24 ore 3: 48 ore 4: 72 ore
9.I | [2-00] | Quando deve essere eseguita la funzione disinfezione? | R/W | 0: Ogni giorno 1: Lunedì 2: Martedì 3: Mercoledì 4: Giovedì 5: Venerdì 6: Sabato 7: Domenica
9.I | [2-01] | Deve essere eseguita la funzione disinfezione? | R/W | 0: No 1: Sì
9.I | [2-02] | Quando deve iniziare la funzione disinfezione? | R/W | 0~23 hour, gradino: 1 hour 1
9.I | [2-03] | Qual è la temperatura target di disinfezione? | R/W | 55~max(55, 6-0E), gradino: 1°C 70°C
9.I | [2-04] | Per quanto deve essere manten. la temperatura serbatoio? | R/W | 5~60 min, gradino: 5 min 10 min
9.I | [3-00] | Il riavvio dell'unità è consentito? | R/W | 0: No 1: Sì
9.I | [4-01] | Quale riscaldatore elettrico ha la priorità? | R/O | 0: Nessuno 1: SURRISCALDATORE 2: Risc. Ris.
9.I | [4-03] | Autorizzazione al funzionamento del surriscaldatore. | R/W | 0: Limitato 1: Ammesso 2: Sovrapposizione 3: Compressore disattivato
9.I | [4-06] | Emergenza | R/W | 0: Manuale 1: Automatico
9.I | [4-08] | Quale modalità limitaz. potenza è richiesto nel sistema? | R/W | 0: Nessuna limitazione 1: Continuo
9.I | [4-09] | Quale tipo di limitazione della potenza è richiesto? | R/W | 0: Corrente 1: Potenza
9.I | [5-05] | Qual è il limite richiesto per ID1? | R/W | 12~50 A, gradino: 1 A 12 A
9.I | [5-09] | Qual è il limite richiesto per ID1? | R/W | 3~20 kW, gradino: 0,5 kW 3 kW
9.I | [6-00] | Differenza di temperatura che determina la temperatura di ATTIVAZIONE della pompa di calore. | R/W | 2~20°C, gradino: 1°C 6°C
9.I | [6-01] | Differenza di temperatura che determina la temperatura di DISATTIVAZIONE della pompa di calore. | R/W | 0~10°C, gradino: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Qual è la capacità del surriscaldatore? | R/W | 0~10 kW, gradino: 0,2 kW 1,2kW
9.I | [6-08] | Quale isteresi va usata in modo risc. pr./mant.? | R/W | 2~20°C, gradino: 1°C 10°C
9.I | [6-0A] | Qual è la temperatura comfort conservazione desiderata? | R/W | 30~[6-0E]°C, gradino: 1°C 50°C
9.I | [6-0B] | Qual è la temperatura eco conservazione desiderata? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Qual è la temp. desiderata di risc. prevent. e mantenimento? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Qual è il modo setpoint desiderato in ACS? | R/W | 0: Solo r. pr/mant 1: R. pr/mant+pr. 2: Solo programm.
9.I | [6-0E] | Qual è il setpoint temperatura ACS massimo? | R/W | 40~75°C, gradino: 1°C (*1) 40~70°C, gradino: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
9.I | [7-00] | Temperatura superamento temporaneo surriscaldatore acqua calda sanitaria. | R/W | 0~4°C, gradino: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Isteresi surriscaldatore acqua calda sanitaria. | R/W | 2~40°C, gradino: 1°C 2°C
9.I | [8-03] | Timer di ritardo del surriscaldatore (o timer con modalità rapida) | R/W | 5~95 min, gradino: 5 min 20 min
9.I | [A-00] | Quale funzionamento dell'unità interna è reso prioritario dall'unità esterna? | R/W | 0: ACS 1: Aria condizionata
9.I | [A-01] | Quale modalità di funzionamento si usa per la produzione di acqua calda sanitaria? | R/W | 0: Efficiente 1: Rapido
9.I | [A-02] | -- |  | 1
9.I | [A-03] | -- |  | 0
9.I | [A-04] | -- |  | 0
9.I | [B-00] | -- |  | 0
9.I | [B-01] | -- |  | 0
9.I | [B-02] | -- |  | 0
9.I | [B-03] | -- |  | 0
9.I | [B-04] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Che tipo di unità è installata? | R/O | 0~5 4: DHWHP
9.I | [E-01] | Che tipo di compressore è installato? | R/O | 0
9.I | [E-02] | Di che tipo è il software dell'unità interna? | R/O | 1: Solo riscald.
9.I | [E-04] | La funz. risparmio energ. è disponibile sull'unità est.? | R/O | 0: No 1: Sì
9.I | [E-05] | Il sistema può scaldare ACS? | R/W | 0: No 1: Sì
9.I | [E-06] | È installato un serbatoio ACS nel sistema? | R/O | 0: No 1: Sì
9.I | [E-07] | Che tipo di serbatoio ACS è installato? | R/O | 0~8 0: EKHW, piccolo volume 1: Integrata 2: Serbatoio con surriscaldatore 3: EKHW, grande volume 5: EKHWP 7: Serbatoio di terze parti, serpentina piccola 8: Serbatoio di terze parti, serpentina grande
9.I | [E-08] | Funzione risparmio energetico per l'unità esterna. | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
9.I | [F-0A] | -- |  | 0