## Front_page
Tabella delle impostazioni in loco
Unità interne applicabili
CHYHBH05AAV32
CHYHBH08AAV32
CHYHBH05AFV32
CHYHBH08AFV32
Note
-

## 4P471775-1B_2021_02
Tabella delle impostazioni in loco | [5 empty] | Impost. installatore modificata rispetto al valore predefinito
Navigazione | Codice campo | Nome impostazione |  |  | Range, gradino Valore predefinito | Data | Valore
Impostazioni utente
└─ | Valori preimp.
| └─ | Temperatura ambiente
7.4.1.1 |  | Comfort (riscaldam.) |  | R/W | [3-07]~[3-06], gradino: A.3.2.4 21°C
7.4.1.2 |  | Eco (riscaldamento) |  | R/W | [3-07]~[3-06], gradino: A.3.2.4 19°C
| └─ | Tman principale
7.4.2.1 | [8-09] | Comfort (riscaldam.) |  | R/W | [9-01]~[9-00], gradino: 1°C 45°C
7.4.2.2 | [8-0A] | Eco (riscaldamento) |  | R/W | [9-01]~[9-00], gradino: 1°C 40°C
7.4.2.5 |  | Comfort (riscaldam.) |  | R/W | -10~10°C, gradino: 1°C 0°C
7.4.2.6 |  | Eco (riscaldamento) |  | R/W | -10~10°C, gradino: 1°C -2°C
| └─ | Temperatura serbatoio
7.4.3.1 | [6-0A] | Comfort conserv. |  | R/W | 30~[6-0E]°C, gradino: 1°C 60°C
7.4.3.2 | [6-0B] | Eco conservaz. |  | R/W | 30~min(50, [6-0E]) °C, gradino: 1°C 50°C
7.4.3.3 | [6-0C] | Risc. prev. e manten. |  | R/W | 30~min(50, [6-0E]) °C, gradino: 1°C 50°C
| └─ | Prezzo elettricità
7.4.5.1 | [C-0C] [D-0C] | Alta |  | R/W | 0,00~990/kWh 20/kWh
7.4.5.2 | [C-0D] [D-0D] | Medio |  | R/W | 0,00~990/kWh 20/kWh
7.4.5.3 | [C-0E] [D-0E] | Bassa |  | R/W | 0,00~990/kWh 15/kWh
| └─ | Prezzo combustibile
7.4.6 |  |  |  | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 8,0/kWh
└─ | Imposta curva clim.
| └─ | Principale
|  | └────────────────── | Imposta climatica riscald.
7.7.1.1 | [1-00] | Imposta climatica riscald. | Bassa temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -10°C
7.7.1.1 | [1-01] | Imposta climatica riscald. | Alta temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
7.7.1.1 | [1-02] | Imposta climatica riscald. | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-01]~[9-00]°C, gradino: 1°C 60°C
7.7.1.1 | [1-03] | Imposta climatica riscald. | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-01]~min(45,[9-00])°C, gradino: 1°C 35°C
| └─ | Aggiuntivo
|  | └────────────────── | Imposta climatica riscald.
7.7.2.1 | [0-00] | Imposta climatica riscald. | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, gradino: 1°C 35°C
7.7.2.1 | [0-01] | Imposta climatica riscald. | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, gradino: 1°C 60°C
7.7.2.1 | [0-02] | Imposta climatica riscald. | Alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
7.7.2.1 | [0-03] | Imposta climatica riscald. | Bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -10°C
Impost. installatore
└─ | Layout sistema
| └─ | Standard
A.2.1.1 | [E-00] | Tipo unità |  | R/O | 0~5 3: Ibrido
A.2.1.2 | [E-01] | Tipo di compressore |  | R/O | 0: 08
A.2.1.3 | [E-02] | Tipo software per int. |  | R/O | 1: Tipo 2
A.2.1.6 | [D-01] | Cont.Spegnim.Forzato |  | R/W | 0: No 1: Tariffa attiva 2: Tariffainattiva 3: Termostato
A.2.1.7 | [C-07] | Met.Controllo |  | R/W | 0: Contr. Tman 1: Contr. TA est. 2: Contr. TA
A.2.1.8 | [7-02] | Numero di zone Tman |  | R/W | 0: 1 zona Tman 1: 2 zone Tman
A.2.1.9 | [F-0D] | Modo di funz. pompa |  | R/W | 0: Continuo 1: Campione 2: Richiesta
A.2.1.B |  | Ubic. interf. utente |  | R/W | 0: Presso unità 1: Nell'ambiente
| └─ | Opzioni
A.2.2.1 | [E-05] | Funzionam. ACS |  | R/W | 0: No 1: Sì
A.2.2.2 | [E-06] | Serbatoio ACS |  | R/W | 0: No 1: Sì
A.2.2.3 | [E-07] | Tipo di serb. ACS |  | R/W | 0~6 4: Tipo 5 6: Tipo 7
A.2.2.4 | [C-05] | Tipo cont. prin. |  | R/W | 1: F. term. ON/OFF 2: Rich. raff/risc
A.2.2.5 | [C-06] | Tipo cont. agg. |  | R/W | 1: F. term. ON/OFF 2: Rich. raff/risc
A.2.2.6.2 | [D-07] | Scheda I/O digitale | Kit solare | R/W | 0: No 1: Sì
A.2.2.6.3 | [C-09] | Scheda I/O digitale | Uscita allarme | R/W | 0: Norm. Aperto 1: Norm. Chiuso
A.2.2.7 | [D-04] | Scheda a richiesta |  | R/O | 0: No 1: Contr. cons. el
A.2.2.8 | [D-08] | Cont. kWh esterno 1 |  | R/O | 0: No 1: 0,1 imp./kW 2: 1 imp./kW 3: 10 imp./kW 4: 100 imp./kW 5: 1000 imp./kW
A.2.2.A | [D-02] | Pompa ACS |  | R/W | 0: No 1: Ritorno sec. 2: Disinf. Shunt 3: Pompa circolaz. 4: P.c. e dis. Riscaldam. ambiente
A.2.2.B | [C-08] | Sensore esterno |  | R/W | 0: No 1: Sensore est. 2: Sens. ambiente
A.2.2.C | [D-0A] | Contatore del gas esterno |  | R/O | 0: Non presente 1: 1 /m³ 2: 10 /m³ 3: 100 /m³
└─ | Funzion. ambiente
| └─ | Impostazioni Tman
|  | └────────────────── | Principale
A.3.1.1.1 |  | Modo setpoint Tman |  | R/W | 0: Assoluto 1: Dip. da meteo 2: Abs / programm. 3: Climatica/prog.
A.3.1.1.2.1 | [9-01] | Range temperature | Temp. min. (risc.) | R/W | 15~37°C, gradino: 1°C 25°C
A.3.1.1.2.2 | [9-00] | Range temperature | Temp. max. (risc.) | R/W | 37~80°C, gradino: 1°C 80°C
A.3.1.1.5 | [8-05] | Tman modulante |  | R/W | 0: No 1: Sì
A.3.1.1.6.1 | [F-0B] | Valvola di intercett. | Funz. termica Att./Dis. | R/W | 0: No 1: Sì
A.3.1.1.7 | [9-0B] | Tipo di trasmettitore |  | R/W | 0: Rapido 1: Lento
|  | └────────────────── | Aggiuntivo
A.3.1.2.1 |  | Modo setpoint Tman |  | R/W | 0: Assoluto 1: Dip. da meteo 2: Abs / programm. 3: Climatica/prog.
A.3.1.2.2.1 | [9-05] | Range temperature | Temp. min. (risc.) | R/W | 15~37°C, gradino: 1°C 25°C
A.3.1.2.2.2 | [9-06] | Range temperature | Temp. max. (risc.) | R/W | 37~80°C, gradino: 1°C 80°C
| └─ | Term. ambiente
A.3.2.1.1 | [3-07] | Range temp. amb. | Temp. min. (risc.) | R/W | 12~18°C, gradino: A.3.2.4 12°C
A.3.2.1.2 | [3-06] | Range temp. amb. | Temp. max. (risc.) | R/W | 18~30°C, gradino: A.3.2.4 30°C
A.3.2.2 | [2-0A] | Sfals. temp. amb. |  | R/W | -5~5°C, gradino: 0,5°C 0°C
A.3.2.3 | [2-09] | Sfals. sens. amb. est. |  | R/W | -5~5°C, gradino: 0,5°C 0°C
A.3.2.4 |  | Gradino temp. ambiente |  | R/W | 0: 1°C 1: 0,5°C
| └─ | Range di funz.
A.3.3.1 | [4-02] | Temp. dis. risc. amb. |  | R/W | 14~35°C, gradino: 1°C 25°C
└─ | Acqua calda sanitaria (ACS)
| └─ | Tipo
A.4.1 | [6-0D] |  |  | R/W | 0: Solo r. pr/mant 1: R. pr/mant+pr. 2: Solo programm.
| └─ | Disinfezione
A.4.4.1 | [2-01] | Disinfezione |  | R/W | 0: No 1: Sì
A.4.4.2 | [2-00] | Funz. Giorno |  | R/W | 0: Ogni giorno 1: Lunedì 2: Martedì 3: Mercoledì 4: Giovedì 5: Venerdì 6: Sabato 7: Domenica
A.4.4.3 | [2-02] | Ora inizio |  | R/W | 0~23:00, gradino: 1 ora 23
A.4.4.4 | [2-03] | Target temp. |  | R/W | valore fisso 60°C
A.4.4.5 | [2-04] | Durata |  | R/W | 40~60 min, gradino: 5 min 40 min
| └─ | Setpoint max.
A.4.5 | [6-0E] |  |  | R/W | [E-06]=1 [E-07] ≠ 6: 40~75°C, gradino: 1°C, 75°C [E-07] = 6: 40~60°C, gradino: 1°C, 60°C [E-06]=0 40~65°C, gradino: 1°C, 65°C
| └─ | Mod. SP accumulo
A.4.6 |  |  |  | R/W | 0: Assoluto 1: Dip. da meteo
| └─ | Curva climatica
A.4.7 | [0-0B] | Curva climatica | Setpoint ACS per temperatura ambiente alta per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | 35~[6-0E]°C, gradino: 1°C 55°C
A.4.7 | [0-0C] | Curva climatica | Setpoint ACS per temperatura ambiente bassa per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | 45~[6-0E]°C, gradino: 1°C 60°C
A.4.7 | [0-0D] | Curva climatica | Temperatura ambiente alta per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
A.4.7 | [0-0E] | Curva climatica | Temperatura ambiente bassa per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -10°C
└─ | Fonti di calore
| └─ | Caldaia
A.5.2.2 | [5-01] | Temp. di equil. |  | R/W | -15~35°C, gradino: 1°C 5°C
└─ | Funzion. sistema
| └─ | Riavvio automatico
A.6.1 | [3-00] |  |  | R/W | 0: No 1: Sì
| └─ | Tempo elaboraz. media
A.6.4 | [1-0A] |  |  | R/W | 0: No elab. media 1: 12 ore 2: 24 ore 3: 48 ore 4: 72 ore
| └─ | Sfals. sens. amb. est.
A.6.5 | [2-0B] |  |  | R/W | -5~5°C, gradino: 0,5°C 0°C
| └─ | Modo risparmio
A.6.7 | [7-04] |  |  | R/W | 0: Economico 1: Ecologico
| └─ | Emergenza
A.6.C |  |  |  | R/W | 0: Manuale 1: Automatico
└─ | Panoramica impostazioni
A.8 | [0-00] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. |  | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, gradino: 1°C 35°C
A.8 | [0-01] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. |  | R/W | [9-05]~[9-06]°C, gradino: 1°C 60°C
A.8 | [0-02] | Alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. |  | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
A.8 | [0-03] | Bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. |  | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -10°C
A.8 | [0-04] | -- |  |  | 8
A.8 | [0-05] | -- |  |  | 12
A.8 | [0-06] | -- |  |  | 35
A.8 | [0-07] | -- |  |  | 20
A.8 | [0-0B] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. |  | R/W | 35~[6-0E]°C, gradino: 1°C 55°C
A.8 | [0-0C] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. |  | R/W | 45~[6-0E]°C, gradino: 1°C 60°C
A.8 | [0-0D] | Temperatura ambiente alta per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. |  | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
A.8 | [0-0E] | Temperatura ambiente bassa per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. |  | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -10°C
A.8 | [1-00] | Bassa temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. |  | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -10°C
A.8 | [1-01] | Alta temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. |  | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
A.8 | [1-02] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, gradino: 1°C 60°C
A.8 | [1-03] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. |  | R/W | [9-01]~min(45,[9-00])°C, gradino: 1°C 35°C
A.8 | [1-04] | -- |  |  | 1
A.8 | [1-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [1-06] | -- |  |  | 20
A.8 | [1-07] | -- |  |  | 35
A.8 | [1-08] | -- |  |  | 22
A.8 | [1-09] | -- |  |  | 18
A.8 | [1-0A] | Qual è il tempo elab. media per la temperatura esterna? |  | R/W | 0: No elab. media 1: 12 ore 2: 24 ore 3: 48 ore 4: 72 ore
A.8 | [2-00] | Quando deve essere eseguita la funzione disinfezione? |  | R/W | 0: Ogni giorno 1: Lunedì 2: Martedì 3: Mercoledì 4: Giovedì 5: Venerdì 6: Sabato 7: Domenica
A.8 | [2-01] | Deve essere eseguita la funzione disinfezione? |  | R/W | 0: No 1: Sì
A.8 | [2-02] | Quando deve iniziare la funzione disinfezione? |  | R/W | 0~23:00, gradino: 1 ora 23
A.8 | [2-03] | Qual è la temperatura target di disinfezione? |  | R/W | valore fisso 60°C
A.8 | [2-04] | Per quanto deve essere manten. la temperatura serbatoio? |  | R/W | 40~60 min, gradino: 5 min 40 min
A.8 | [2-05] | Temperatura antigelo ambiente |  | R/W | 4~16°C, gradino: 1°C 8°C
A.8 | [2-06] | Protezione antigelo ambiente |  | R/W | 0: Disattivato 1: Attivato
A.8 | [2-09] | Regolare sfaldamento della temperatura ambiente misurata |  | R/W | -5~5°C, gradino: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0A] | Regolare sfaldamento della temperatura ambiente misurata |  | R/W | -5~5°C, gradino: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0B] | Qual è lo sfals. richiesto su temperatura est. misurata? |  | R/W | -5~5°C, gradino: 0,5°C 0°C
A.8 | [3-00] | Il riavvio dell'unità è consentito? |  | R/W | 0: No 1: Sì
A.8 | [3-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [3-02] | -- |  |  | 1
A.8 | [3-03] | -- |  |  | 4
A.8 | [3-04] | -- |  |  | 2
A.8 | [3-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [3-06] | Qual è la temp. ambiente max. desiderata di riscaldamento? |  | R/W | 18~30°C, gradino: A.3.2.4 30°C
A.8 | [3-07] | Qual è la temp. ambiente min. desiderata di riscaldamento? |  | R/W | 12~18°C, gradino: A.3.2.4 12°C
A.8 | [3-08] | -- |  |  | 35
A.8 | [3-09] | -- |  |  | 15
A.8 | [4-00] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-02] | Sotto a quale temp. est. è consentito il riscaldamento? |  | R/W | 14~35°C, gradino: 1°C 25°C
A.8 | [4-03] | -- |  |  | 3
A.8 | [4-04] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-06] | -- (Non modificare questo valore) |  |  | 0/1
A.8 | [4-07] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-08] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-09] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-0B] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-0C] | -- |  |  | 35
A.8 | [4-0D] | -- |  |  | 3
A.8 | [4-0E] | Installatore è sul posto? |  | R/W | 0: No 1: Sì
A.8 | [5-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-01] | Qual è la Temp. di equilibrio per l'edificio? |  | R/W | -15~35°C, gradino: 1°C 5°C
A.8 | [5-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-04] | -- |  |  | 10
A.8 | [5-05] | -- |  |  | 50
A.8 | [5-06] | -- |  |  | 50
A.8 | [5-07] | -- |  |  | 50
A.8 | [5-08] | -- |  |  | 50
A.8 | [5-09] | -- |  |  | 20
A.8 | [5-0A] | -- |  |  | 20
A.8 | [5-0B] | -- |  |  | 20
A.8 | [5-0C] | -- |  |  | 20
A.8 | [5-0D] | -- |  |  | 1
A.8 | [5-0E] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-00] | Differenza di temperatura che determina la temperatura di ATTIVAZIONE della pompa di calore. |  | R/W | 2~20°C, gradino: 1°C 2°C
A.8 | [6-01] | Differenza di temperatura che determina la temperatura di DISATTIVAZIONE della pompa di calore. |  | R/W | 0~10°C, gradino: 1°C 2°C
A.8 | [6-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-06] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-07] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-08] | Quale isteresi va usata in modo risc. pr./mant.? |  | R/W | 2~20°C, gradino: 1°C 5°C
A.8 | [6-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-0A] | Qual è la temperatura comfort conservazione desiderata? |  | R/W | 30~[6-0E]°C, gradino: 1°C 60°C
A.8 | [6-0B] | Qual è la temperatura eco conservazione desiderata? |  | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 50°C
A.8 | [6-0C] | Qual è la temp. desiderata di risc. prevent. e mantenimento? |  | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 50°C
A.8 | [6-0D] | Qual è il modo setpoint desiderato in ACS? |  | R/W | 0: Solo r. pr/mant 1: R. pr/mant+pr. 2: Solo programm.
A.8 | [6-0E] | Qual è il setpoint temperatura massimo? |  | R/W | [E-06]=1 [E-07] ≠ 6: 40~75°C, gradino: 1°C, 75°C [E-07] = 6: 40~60°C, gradino: 1°C, 60°C [E-06]=0 40~65°C, gradino: 1°C, 65°C
A.8 | [7-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [7-01] | -- |  |  | 2
A.8 | [7-02] | Quante zone temp. acqua in uscita ci sono? |  | R/W | 0: 1 zona Tman 1: 2 zone Tman
A.8 | [7-03] | #REF! |  | R/W | 0~6, gradino: 0,1 2,5
A.8 | [7-04] | Modo risparmio |  | R/W | 0: Economico 1: Ecologico
A.8 | [7-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [8-00] | -- |  |  | 1
A.8 | [8-01] | Tempo di funzionamento massimo per il funzionamento dell'acqua calda sanitaria. |  | R/W | 5~95 min, gradino: 5 min 30 min
A.8 | [8-02] | Tempo anti-riciclaggio. |  | R/W | 0~10:00, gradino: 0,5 ora 1,5 ora
A.8 | [8-03] | -- |  |  | 50
A.8 | [8-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [8-05] | CConsenti modul. Tman per controllo ambiente? |  | R/W | 0: No 1: Sì
A.8 | [8-06] | Modulazione massima della temperatura manuale. |  | R/W | 0~10°C, gradino: 1°C 5°C
A.8 | [8-07] | -- |  |  | 18
A.8 | [8-08] | -- |  |  | 20
A.8 | [8-09] | Qual è la Tman princ. comfort desiderata di riscaldamento? |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, gradino: 1°C 45°C
A.8 | [8-0A] | Qual è la Tman princ. eco desiderata di riscaldamento? |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, gradino: 1°C 40°C
A.8 | [8-0B] | #REF! |  | R/W | 10~20, gradino: 0,5 CHYHBH05: 13 CHYHBH08: 15
A.8 | [8-0C] | #REF! |  | R/W | 10~20, gradino: 0,5 CHYHBH05: 13 CHYHBH08: 15
A.8 | [8-0D] | #REF! |  | R/W | 10~20, gradino: 0,5 16
A.8 | [9-00] | Qual è la Tman max. desiderata per zona princ. riscaldamento? |  | R/W | 37~80°C, gradino: 1°C 80°C
A.8 | [9-01] | Qual è la Tman min. desiderata per zona princ. riscaldamento? |  | R/W | 15~37°C, gradino: 1°C 25°C
A.8 | [9-02] | -- |  |  | 22
A.8 | [9-03] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-04] | -- |  |  | 1
A.8 | [9-05] | Qual è la Tman min. desiderata per zona aggiuntiva riscaldamento? |  | R/W | 15~37°C, gradino: 1°C 25°C
A.8 | [9-06] | Qual è la Tman desiderata max. per zona agg. riscaldamento? |  | R/W | 37~80°C, gradino: 1°C 80°C
A.8 | [9-07] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-08] | -- |  |  | 22
A.8 | [9-09] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-0A] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-0B] | Che tipo di trasm. è colleg. alla zona Tman? |  | R/W | 0: Rapido 1: Lento
A.8 | [9-0C] | Isteresi della temperatura ambiente. |  | R/W | 1~6°C, gradino: 0,5°C 1°C
A.8 | [9-0D] | Limitazione della velocità della pompa |  | R/W | 0~8,gradino:1 6
A.8 | [9-0E] | -- |  |  | 0~8,gradino:1 6
A.8 | [A-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-00] | Priorità acqua calda sanitaria. |  | R/W | 0: Priorità solare 1: Priorità pompa di calore
A.8 | [C-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-04] | -- |  |  | 3
A.8 | [C-05] | Qual è il tipo contatto rich. funz. termica per zona princ.? |  | R/W | 1: F. term. ON/OFF 2: Rich. raff/risc
A.8 | [C-06] | Qual è il tipo contatto rich. funz. termica per zona agg.? |  | R/W | 0: - 1: F. term. ON/OFF 2: Rich. raff/risc
A.8 | [C-07] | Qual è il metodo controllo unità nel funz ambiente? |  | R/W | 0: Contr. Tman 1: Contr. TA est. 2: Contr. TA
A.8 | [C-08] | Che tipo di sensore esterno è installato? |  | R/W | 0: No 1: Sensore est. 2: Sens. ambiente
A.8 | [C-09] | Che tipo di cont. in uscita allarme è richiesto? |  | R/W | 0: Norm. Aperto 1: Norm. Chiuso
A.8 | [C-0A] | #REF! |  | R/W | 0: Disabilita 1: Abilita
A.8 | [C-0C] | Decimale prezzo alto dell'elettricità (non usare) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [C-0D] | Decimale prezzo medio dell'elettricità (non usare) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [C-0E] | Decimale prezzo basso dell'elettricità (non usare) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [D-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-01] | Cont.Spegnim.Forzato |  | R/W | 0: No 1: Tariffa attiva 2: Tariffainattiva 3: Termostato
A.8 | [D-02] | Che tipo di pompa per ACS è installata? |  | R/W | 0: No 1: Ritorno sec. 2: Disinf. Shunt 3: Pompa circolaz. 4: P.c. e dis. Riscaldam. ambiente
A.8 | [D-03] | Compensazione temperatura manuale attorno a 0°C. |  | R/W | 0: Disattivato 1: Abilitato, scostamento 2°C (da -2 a 2°C) 2: Abilitato, scostamento 4°C (da -2 a 2°C) 3: Abilitato, scostamento 2°C (da -4 a 4°C) 4: Abilitato, scostamento 4°C (da -4 a 4°C)
A.8 | [D-04] | È collegata una scheda su |  | R/O | 0: No 1: Contr. cons. el
A.8 | [D-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [D-07] | È collegato un kit |  | R/W | 0: No 1: Sì
A.8 | [D-08] | Viene usato un misuratore kWh est. per misurare la potenza? |  | R/O | 0: No 1: 0,1 imp./kW 2: 1 imp./kW 3: 10 imp./kW 4: 100 imp./kW 5: 1000 imp./kW
A.8 | [D-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-0A] | E' utilizzato misuratore gas est. per misurare energia? |  | R/O | 0: Non presente 1: 1 /m³ 2: 10 /m³ 3: 100 /m³
A.8 | [D-0B] | -- |  |  | 2
A.8 | [D-0C] | Qual è il prezzo alto dell'elettricità (non usare) |  | R/W | 0~49 20
A.8 | [D-0D] | Qual è il prezzo medio dell'elettricità (non usare) |  | R/W | 0~49 20
A.8 | [D-0E] | Qual è il prezzo basso dell'elettricità (non usare) |  | R/W | 0~49 15
A.8 | [E-00] | Che tipo di unità è installata? |  | R/O | 0~5 3: Ibrido
A.8 | [E-01] | Che tipo di compressore è installato? |  | R/O | 0: 08
A.8 | [E-02] | Di che tipo è il software dell'unità interna? |  | R/O | 1: Tipo 2
A.8 | [E-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-04] | -- |  | R/O | 0
A.8 | [E-05] | Il sistema può scaldare ACS? |  | R/W | 0: No 1: Sì
A.8 | [E-06] | Nel sistema è installato un serbatoio per ACS? |  | R/W | 0: No 1: Sì
A.8 | [E-07] | Che tipo di serbatoio ACS è installato? |  | R/W | 0~6 4: Tipo 5 6: Tipo 7
A.8 | [E-08] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0B] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0C] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-02] | -- |  |  | 3
A.8 | [F-03] | -- |  |  | 5
A.8 | [F-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-06] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-0B] | Chiudere valv. interc. mentre funz. termica DISATTIVATA? |  | R/W | 0: No 1: Sì
A.8 | [F-0C] | -- |  | R/W | 1
A.8 | [F-0D] | Qual è la modalità funzionamento pompa? |  | R/W | 0: Continuo 1: Campione 2: Richiesta