## Front_page
Tabella delle impostazioni in loco
Unità applicabili
EHFH03S18DJ3V
Note
(*1) | Applicabile solo ai modelli in cui è possibile il raffreddamento
(*2) | EHFH03S18DJ3V

## 4P596814-1A
Tabella delle impostazioni in loco | [5 empty] | Impost. installatore modificata rispetto al valore predefinito
Navigazione | Codice campo | Nome impostazione |  |  | Range, gradino Valore predefinito | Data | Valore
Impostazioni utente
└─ | Valori preimpostati
| └─ | Temperatura ambiente
7.4.1.1 |  | Comfort (riscaldam.) |  | R/W | [3-07]~[3-06], gradino: A.3.2.4 22°C
7.4.1.2 |  | Eco (riscaldamento) |  | R/W | [3-07]~[3-06], gradino: A.3.2.4 18°C
7.4.1.3 |  | Comfort (raffreddam.) |  | R/W | [3-09]~[3-08], gradino: A.3.2.4 24°C
7.4.1.4 |  | Eco (raffreddamento) |  | R/W | [3-09]~[3-08], gradino: A.3.2.4 28°C
| └─ | Tman princ.
7.4.2.1 | [8-09] | Comfort (riscaldam.) |  | R/W | [9-01]~[9-00], gradino: 1°C 35°C
7.4.2.2 | [8-0A] | Eco (riscaldamento) |  | R/W | [9-01]~[9-00], gradino: 1°C 33°C
7.4.2.3 | [8-07] | Comfort (raffreddam.) |  | R/W | [9-03]~[9-02], gradino: 1°C 18°C
7.4.2.4 | [8-08] | Eco (raffreddamento) |  | R/W | [9-03]~[9-02], gradino: 1°C 20°C
| └─ | Temperatura serbatoio
7.4.3.1 | [6-0A] | Comfort conservaz. |  | R/W | 30~[6-0E]°C, gradino: 1°C 60°C
7.4.3.2 | [6-0B] | Eco conservaz. |  | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 50°C
7.4.3.3 | [6-0C] | Risc. prev. e mant. |  | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C
| └─ | Livello silenzioso
7.4.4 |  |  |  | R/W | 1: Livello 1 2: Livello 2 3: Livello 3
└─ | Imposta curva climatica
| └─ | Principale
|  | └────────────────── | Imposta climatica riscald.
7.7.1.1 | [1-00] | Imposta climatica riscald. | Bassa temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -10°C
7.7.1.1 | [1-01] | Imposta climatica riscald. | Alta temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
7.7.1.1 | [1-02] | Imposta climatica riscald. | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-01]~[9-00], gradino: 1°C 35°C
7.7.1.1 | [1-03] | Imposta climatica riscald. | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-01]~min(45 [9-00])°C, gradino: 1°C 25°C
|  | └────────────────── | Imposta climatica raffr.
7.7.1.2 | [1-06] | Imposta climatica raffr. | Bassa temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 20°C
7.7.1.2 | [1-07] | Imposta climatica raffr. | Alta temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | 25~43°C, gradino: 1°C 35°C
7.7.1.2 | [1-08] | Imposta climatica raffr. | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, gradino: 1°C 22°C
7.7.1.2 | [1-09] | Imposta climatica raffr. | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, gradino: 1°C 18°C
| └─ | Aggiuntivo
|  | └────────────────── | Imposta climatica riscald.
7.7.2.1 | [0-03] | Imposta climatica riscald. | Bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -10°C
7.7.2.1 | [0-02] | Imposta climatica riscald. | Alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
7.7.2.1 | [0-01] | Imposta climatica riscald. | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, gradino: 1°C 50°C
7.7.2.1 | [0-00] | Imposta climatica riscald. | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-05]~min(45, [9-06])°C, gradino: 1°C 35°C
|  | └────────────────── | Imposta climatica raffr.
7.7.2.2 | [0-07] | Imposta climatica raffr. | Bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 20°C
7.7.2.2 | [0-06] | Imposta climatica raffr. | Alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | 25~43°C, gradino: 1°C 35°C
7.7.2.2 | [0-05] | Imposta climatica raffr. | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, gradino: 1°C 12°C
7.7.2.2 | [0-04] | Imposta climatica raffr. | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, gradino: 1°C 8°C
Impostazioni installatore
└─ | Layout sistema
| └─ | Standard
A.2.1.1 | [E-00] | Tipo unità |  | R/O | 0~5 0: Unità split BT
A.2.1.2 | [E-01] | Tipo di compressore |  | R/O | 0
A.2.1.3 | [E-02] | Tipo software per int. |  | R/W (*1) R/O (*2) | 0: Reversibile (*1) 1: Solo riscaldamento (*2)
A.2.1.7 | [C-07] | Met.Controllo |  | R/W | 0: Contr. Tman 1: Contr. TA est. 2: Contr. TA
A.2.1.9 | [F-0D] | Modo di funz. pompa |  | R/W | 0: Continuo 1: Campione 2: Richiesta
A.2.1.A | [E-04] | Risparmio energ. possibile |  | R/O | 1: Sì
A.2.1.B |  | Ubic. interf. utente |  | R/W | 0: Presso unità 1: Nell'ambiente
| └─ | Opzioni
A.2.2.1 | [E-05] | Funzionam. ACS |  | R/O | 0~1 1: Sì
A.2.2.3 | [E-07] | Tipo di serb. ACS |  | R/O | 0~6 1: Integrata
A.2.2.4 | [C-05] | Tipo termostato |  | R/W | 0: - 1: 1 contatto 2: 2 contatti
A.2.2.A | [D-02] | Che tipo di pompa per ACS è installata? |  | R/W | 0: No 1: Ritorno sec. 2: Shunt disinfez.
A.2.2.B | [C-08] | Sensore esterno |  | R/W | 0: No 1: Sensore est. 2: Sens. ambiente
A.2.2.G |  | Adattatore LAN |  | R/W | 0: No 1: Sì
└─ | Funzionamento ambiente
| └─ | Impostazioni Tman
|  | └────────────────── | Principale
A.3.1.1.1 |  | Tman set mod |  | R/W | 0: Assoluto 1: Dip. da meteo 2: Abs + programm. 3: Climatica+prog.
A.3.1.1.2.1 | [9-01] | Range temperature | Temp. min. (risc.) | R/W | 15~37°C, gradino: 1°C 25°C
A.3.1.1.2.2 | [9-00] | Range temperature | Temp. max. (risc.) | R/W | 37~60°C, gradino: 1°C 55°C
A.3.1.1.2.3 | [9-03] | Range temperature | Temp. min. (raffr.) | R/W | 5~18°C, gradino: 1°C 5°C
A.3.1.1.2.4 | [9-02] | Range temperature | Temp. max. (raffr.) | R/W | 18~22°C, gradino: 1°C 22°C
A.3.1.1.5 | [8-05] | Tman modulante |  | R/W | 0: No 1: Sì
A.3.1.1.7 | [2-0C] | Tipo di trasmettitore |  | R/W | 0: Riscaldamento a pavimento 1: Ventilconvettore 2: Radiatore
|  | └────────────────── | Aggiuntivo
A.3.1.2.1 |  | Tman set mod |  | R/W | 0: Assoluto 1: Dip. da meteo 2: Abs + programm. 3: Climatica+prog.
A.3.1.2.2.1 | [9-05] | Range temperature | Temp. min. (risc.) | R/W | 15~37°C, gradino: 1°C 25°C
A.3.1.2.2.2 | [9-06] | Range temperature | Temp. max. (risc.) | R/W | 37~60°C, gradino: 1°C 55°C
A.3.1.2.2.3 | [9-07] | Range temperature | Temp. min. (raffr.) | R/W | 5~18°C, gradino: 1°C 5°C
A.3.1.2.2.4 | [9-08] | Range temperature | Temp. max. (raffr.) | R/W | 18~22°C, gradino: 1°C 22°C
|  | └────────────────── | DeltaT Generatore
A.3.1.3.1 | [1-0B] | Delta T riscaldamento |  | R/W | 3~10°C, gradino: 1°C 5°C
A.3.1.3.2 | [1-0D] | Delta T raffreddamento |  | R/W | 3~10°C, gradino: 1°C 5°C
| └─ | Termostato ambiente
A.3.2.1.1 | [3-07] | Range temp. ambiente | Temp. min. (risc.) | R/W | 12~18°C, gradino: A.3.2.4 12°C
A.3.2.1.2 | [3-06] | Range temp. ambiente | Temp. max. (risc.) | R/W | 18~30°C, gradino: A.3.2.4 30°C
A.3.2.1.3 | [3-09] | Range temp. ambiente | Temp. min. (raffr.) | R/W | 15~25°C, gradino: A.3.2.4 15°C
A.3.2.1.4 | [3-08] | Range temp. ambiente | Temp. max. (raffr.) | R/W | 25~35°C, gradino: A.3.2.4 35°C
A.3.2.2 | [2-0A] | Sfals. temp. amb. |  | R/W | -5~5°C, gradino: 0,5°C 0°C
A.3.2.4 |  | Gradino temp. ambiente |  | R/W | 0: 1°C 1: 0,5°C
| └─ | Range di funzionamento
A.3.3.1 | [4-02] | Temp. dis. risc. amb. |  | R/W | 14~35°C, gradino: 1°C 22°C
A.3.3.2 | [F-01] | Temp. att. raffr. amb. |  | R/W | 10~35°C, gradino: 1°C 20°C
└─ | Acqua calda sanitaria (ACS)
| └─ | Modo setp.
A.4.1 | [6-0D] |  |  | R/W | 0: Solo r. pr/mant 1: R. pr/mant+pr. 2: Solo programm.
| └─ | Disinfezione
A.4.4.1 | [2-01] | Disinfezione |  | R/W | 0: No 1: Sì
A.4.4.2 | [2-00] | Funz. Giorno |  | R/W | 0: Ogni giorno 1: Lunedì 2: Martedì 3: Mercoledì 4: Giovedì 5: Venerdì 6: Sabato 7: Domenica
A.4.4.3 | [2-02] | Ora inizio |  | R/W | 0~23 hour, gradino: 1 hour 1
A.4.4.4 | [2-03] | Target temp. |  | R/W | valore fisso 60°C
A.4.4.5 | [2-04] | Durata |  | R/W | 40~60 min, gradino: 5 min 40 min
| └─ | Setpoint max.
A.4.5 | [6-0E] |  |  | R/W | 40~60°C, gradino: 1°C 60°C
| └─ | Mod. SP accumulo
A.4.6 |  |  |  | R/W | 0: Assoluto 1: Dip. da meteo
| └─ | Curva climatica
A.4.7 | [0-0B] | Curva climatica | Setpoint ACS per temperatura ambiente alta per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | 35~[6-0E]°C, gradino: 1°C 55°C
A.4.7 | [0-0C] | Curva climatica | Setpoint ACS per temperatura ambiente bassa per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | 45~[6-0E]°C, gradino: 1°C 60°C
A.4.7 | [0-0D] | Curva climatica | Temperatura ambiente alta per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
A.4.7 | [0-0E] | Curva climatica | Temperatura ambiente bassa per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -10°C
└─ | Fonti di calore
| └─ | Riscaldatore di riserva
A.5.1.4 | [5-01] | Temp. di equil. |  | R/W | -15~35°C, gradino: 1°C 0°C
A.5.1.5 | [8-0E] | Temp. ambiente solo per BUH |  | R/W | -15~-7°C, gradino: 1°C -7°C
└─ | Funzionamento sistema
| └─ | Riavvio automatico
A.6.1 | [3-00] |  |  | R/W | 0: No 1: Sì
| └─ | Controllo consumo elettrico
A.6.3.1 | [4-08] | Modo |  | R/W | 0: Nessuna limit. 1: Continuo 2: Input digitali
A.6.3.2 | [4-09] | Modo setp. |  | R/W | 0: Corrente 1: Potenza
A.6.3.3 | [5-05] | Valore A |  | R/W | 0~50 A, gradino: 1 A 50 A
A.6.3.4 | [5-09] | Valore kW |  | R/W | 0~20 kW, gradino: 0,5 kW 20 kW
| └─ | Tempo elaboraz. media
A.6.4 | [1-0A] |  |  | R/W | 0: No elab. media 1: 12 ore 2: 24 ore 3: 48 ore 4: 72 ore
| └─ | Sfals. sens. amb. est.
A.6.5 | [2-0B] |  |  | R/W | -5~5°C, gradino: 0,5°C 0°C
| └─ | Emergenza
A.6.C |  |  |  | R/W | 0: Manuale 1: Automatico
| └─ | Disattiva la Funzione di protezione
A.6.D |  | Disattiva protezioni |  | R/W | 0: No 1: Sì
└─ | Panoramica impostazioni
A.8 | [0-00] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. |  | R/W | [9-05]~min(45, [9-06])°C, gradino: 1°C 35°C
A.8 | [0-01] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. |  | R/W | [9-05]~[9-06]°C, gradino: 1°C 50°C
A.8 | [0-02] | Alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. |  | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
A.8 | [0-03] | Bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. |  | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -10°C
A.8 | [0-04] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. |  | R/W | [9-07]~[9-08]°C, gradino: 1°C 8°C
A.8 | [0-05] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. |  | R/W | [9-07]~[9-08]°C, gradino: 1°C 12°C
A.8 | [0-06] | Alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. |  | R/W | 25~43°C, gradino: 1°C 35°C
A.8 | [0-07] | Bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. |  | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 20°C
A.8 | [0-0B] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. |  | R/W | 35~[6-0E]°C, gradino: 1°C 55°C
A.8 | [0-0C] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. |  | R/W | 45~[6-0E]°C, gradino: 1°C 60°C
A.8 | [0-0D] | Temperatura ambiente alta per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. |  | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
A.8 | [0-0E] | Temperatura ambiente bassa per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. |  | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -10°C
A.8 | [1-00] | Bassa temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. |  | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -10°C
A.8 | [1-01] | Alta temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. |  | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
A.8 | [1-02] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. |  | R/W | [9-01]~[9-00], gradino: 1°C 35°C
A.8 | [1-03] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. |  | R/W | [9-01]~min(45 [9-00])°C, gradino: 1°C 25°C
A.8 | [1-04] | Raffreddamento dipendente da condizioni meteorologiche della zona temperatura manuale originale |  | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
A.8 | [1-05] | Raffreddamento dipendente da condizioni meteorologiche della zona temperatura manuale aggiuntiva |  | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
A.8 | [1-06] | Bassa temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. |  | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 20°C
A.8 | [1-07] | Alta temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. |  | R/W | 25~43°C, gradino: 1°C 35°C
A.8 | [1-08] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. |  | R/W | [9-03]~[9-02]°C, gradino: 1°C 22°C
A.8 | [1-09] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. |  | R/W | [9-03]~[9-02]°C, gradino: 1°C 18°C
A.8 | [1-0A] | Qual è il tempo elab. media per la temperatura esterna? |  | R/W | 0: No elab. media 1: 12 ore 2: 24 ore 3: 48 ore 4: 72 ore
A.8 | [1-0B] | Qual è il delta T target del riscaldamento? |  | R/W | 3~66°C, gradino: 1°C 5°C
A.8 | [1-0C] | Qual è il delta T desiderato del riscaldamento per la zona aggiuntiva? |  | R/W | 3~10°C, gradino: 1°C 5°C
A.8 | [1-0D] | Qual è il delta T desiderato del raffreddamento per la zona principale? |  | R/W | 3~10°C, gradino: 1°C 5°C
A.8 | [1-0E] | Qual è il delta T desiderato del raffreddamento per la zona aggiuntiva? |  | R/W | 3~10°C, gradino: 1°C 5°C
A.8 | [2-00] | Quando deve essere eseguita la funzione disinfezione? |  | R/W | 0: Ogni giorno 1: Lunedì 2: Martedì 3: Mercoledì 4: Giovedì 5: Venerdì 6: Sabato 7: Domenica
A.8 | [2-01] | Deve essere eseguita la funzione disinfezione? |  | R/W | 0: No 1: Sì
A.8 | [2-02] | Quando deve iniziare la funzione disinfezione? |  | R/W | 0~23 hour, gradino: 1 hour 1
A.8 | [2-03] | Qual è la temperatura target di disinfezione? |  | R/W | 60°C
A.8 | [2-04] | Per quanto deve essere manten. la temperatura serbatoio? |  | R/W | 40~60 min, gradino: 5 min 40 min
A.8 | [2-05] | Temperatura antigelo ambiente |  | R/W | 4~16°C, gradino: 1°C 12°C
A.8 | [2-06] | Prot. antigelo amb. |  | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
A.8 | [2-09] | Regolare sfaldamento della temperatura ambiente misurata |  | R/W | -5~5°C, gradino: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0A] | Regolare sfaldamento della temperatura ambiente misurata |  | R/W | -5~5°C, gradino: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0B] | Qual è lo sfals. richiesto su temperatura est. misurata? |  | R/W | -5~5°C, gradino: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0C] | Che tipo di trasm. è colleg. alla zona Tman |  | R/W | 0: Riscaldamento a pavimento 1: Ventilconvettore 2: Radiatore
A.8 | [2-0D] | Che tipo di trasm. è colleg. alla zona aggiuntiva Tman? |  | R/W | 0: Riscaldamento a pavimento 1: Ventilconvettore 2: Radiatore
A.8 | [3-00] | Il riavvio dell'unità è consentito? |  | R/W | 0: No 1: Sì
A.8 | [3-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [3-02] | -- |  |  | 1
A.8 | [3-03] | -- |  |  | 4
A.8 | [3-04] | -- |  |  | 2
A.8 | [3-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [3-06] | Qual è la temp. ambiente max. desiderata di riscaldamento? |  | R/W | 18~30°C, gradino: 0,5°C 30°C
A.8 | [3-07] | Qual è la temp. ambiente min. desiderata di riscaldamento? |  | R/W | 12~18°C, gradino: 0,5°C 12°C
A.8 | [3-08] | Qual è la temp. ambiente max. desiderata di raffreddamento? |  | R/W | 25~35°C, gradino: 0,5°C 35°C
A.8 | [3-09] | Qual è la temp. ambiente min. desiderata di raffreddamento? |  | R/W | 15~25°C, gradino: 0,5°C 15°C
A.8 | [4-00] | Quale modo funz. Risc Ris? |  | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato 2: Solo ACS
A.8 | [4-01] | Quale riscaldatore elettrico ha la priorità? |  | R/W | 0: Nessuno 1: - 2: Risc. ris.
A.8 | [4-02] | Sotto a quale temp. est. è consentito il riscaldamento? |  | R/W | 14~35°C, gradino: 1°C 22°C
A.8 | [4-03] | -- |  |  | 3
A.8 | [4-04] | Durante la prevenzione del congelamento dei tubi è consentito l'uso della pompa? |  | R/O | 0: Funzion. Intermitt. della pompa 1: Funzion. continuo della pompa 2: DISATTIVATA
A.8 | [4-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-06] | Emergenza |  | R/W | 0: Manuale 1: Automatico
A.8 | [4-08] | Quale modalità limitaz. potenza è richiesto nel sistema? |  | R/W | 0: Nessuna limit. 1: Continuo 2: Input digitali
A.8 | [4-09] | Quale tipo di limitazione della potenza è richiesto? |  | R/W | 0: Corrente 1: Potenza
A.8 | [4-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-0B] | Isteresi della commutazione automatica raffreddamento/riscaldamento. |  | R/W | 1~10°C, gradino: 0,5°C 1°C
A.8 | [4-0D] | Sfalsamento della commutazione automatica raffreddamento/riscaldamento. |  | R/W | 1~10°C, gradino: 0,5°C 3°C
A.8 | [5-00] | Il funz. del riscald. di riserva è consentito oltre la temp. di equilibrio durante il riscald. amb.? |  | R/W | 0: Ammesso 1: Non ammesso
A.8 | [5-01] | Qual è la Temp. di equilibrio per l'edificio? |  | R/W | -15~35°C, gradino: 1°C 0°C
A.8 | [5-02] | Priorità riscaldamento ambiente. |  | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
A.8 | [5-03] | Temperatura priorità riscaldamento ambiente. |  | R/W | -15~35°C, gradino: 1°C 0°C
A.8 | [5-04] | Correzione setpoint per la temperatura dell'acqua calda sanitaria. |  | R/W | 0~20°C, gradino: 1°C 10°C
A.8 | [5-05] | Qual è il limite richiesto per ID1? |  | R/W | 0~50 A, gradino: 1 A 50 A
A.8 | [5-06] | Qual è il limite richiesto per ID2? |  | R/W | 0~50 A, gradino: 1 A 50 A
A.8 | [5-07] | Qual è il limite richiesto per ID3? |  | R/W | 0~50 A, gradino: 1 A 50 A
A.8 | [5-08] | Qual è il limite richiesto per ID4? |  | R/W | 0~50 A, gradino: 1 A 50 A
A.8 | [5-09] | Qual è il limite richiesto per ID1? |  | R/W | 0~20 kW, gradino: 0,5 kW 20 kW
A.8 | [5-0A] | Qual è il limite richiesto per ID2? |  | R/W | 0~20 kW, gradino: 0,5 kW 20 kW
A.8 | [5-0B] | Qual è il limite richiesto per ID3? |  | R/W | 0~20 kW, gradino: 0,5 kW 20 kW
A.8 | [5-0C] | Qual è il limite richiesto per ID4? |  | R/W | 0~20 kW, gradino: 0,5 kW 20 kW
A.8 | [5-0D] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-0E] | -- |  |  | 1
A.8 | [6-00] | Differenza di temperatura che determina la temperatura di ATTIVAZIONE della pompa di calore. |  | R/W | 2~40°C, gradino: 1°C 25°C
A.8 | [6-01] | Differenza di temperatura che determina la temperatura di DISATTIVAZIONE della pompa di calore. |  | R/W | 0~10°C, gradino: 1°C 2°C
A.8 | [6-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-06] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-07] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-08] | Quale isteresi va usata in modo risc. pr./mant.? |  | R/W | 2~20°C, gradino: 1°C 10°C
A.8 | [6-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-0A] | Qual è la temperatura comfort conservazione desiderata? |  | R/W | 30~[6-0E]°C, gradino: 1°C 60°C
A.8 | [6-0B] | Qual è la temperatura eco conservazione desiderata? |  | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 50°C
A.8 | [6-0C] | Qual è la temp. desiderata di risc. prevent. e mantenimento? |  | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C
A.8 | [6-0D] | Qual è il modo setpoint desiderato in ACS? |  | R/W | 0: Solo r. pr/mant 1: R. pr/mant+pr. 2: Solo programm.
A.8 | [6-0E] | Qual è il setpoint temperatura massimo? |  | R/W | 40~60°C, gradino: 1°C 60°C
A.8 | [7-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [7-01] | -- |  |  | 2
A.8 | [7-02] | Quante zone temp. acqua in uscita ci sono? |  | R/W | 0: 1 zona Tman 1: 2 zone Tman
A.8 | [7-03] | -- |  |  | 2.5
A.8 | [7-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [7-05] | Effic. caldaia |  | R/W | 0: Molto alta 1: Alta 2: Medio 3: Bassa 4: Molto bassa
A.8 | [8-00] | Tempo di funzionamento minimo per il funzionamento dell'acqua calda sanitaria. |  | R/W | 0~20 min, gradino: 1 min 1 min
A.8 | [8-01] | Tempo di funzionamento massimo per il funzionamento dell'acqua calda sanitaria. |  | R/W | 5~95 min, gradino: 5 min 30 min
A.8 | [8-02] | Tempo anti-riciclaggio. |  | R/W | 0~10:00, gradino: 0,5 ora 0,5
A.8 | [8-03] | -- |  |  | 50
A.8 | [8-04] | -- |  |  | 95
A.8 | [8-05] | Consenti modul. Tman per controllo ambiente? |  | R/W | 0: No 1: Sì
A.8 | [8-06] | Modulazione massima della temperatura manuale. |  | R/W | 0~10°C, gradino: 1°C 5°C
A.8 | [8-07] | Qual è la Tman princ. comfort desiderata di raffreddamento? |  | R/W | [9-03]~[9-02], gradino: 1°C 18°C
A.8 | [8-08] | Qual è la Tman princ. eco desiderata di raffreddamento? |  | R/W | [9-03]~[9-02], gradino: 1°C 20°C
A.8 | [8-09] | Qual è la Tman princ. comfort desiderata di riscaldamento? |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, gradino: 1°C 35°C
A.8 | [8-0A] | Qual è la Tman princ. eco desiderata di riscaldamento? |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, gradino: 1°C 33°C
A.8 | [8-0B] | -- |  |  | 13
A.8 | [8-0C] | -- |  |  | 10
A.8 | [8-0D] | -- |  |  | 16
A.8 | [8-0E] | Qual'è la temp. ambiente di funzionamento della sola BUH? |  | R/W | -15~25°C, gradino: 1°C -7°C
A.8 | [9-00] | Qual è la Tman max. desiderata per zona princ. riscaldamento? |  | R/W | 37~60°C, gradino: 1°C 55°C
A.8 | [9-01] | Qual è la Tman min. desiderata per zona princ. riscaldamento? |  | R/W | 15~37°C, gradino: 1°C 25°C
A.8 | [9-02] | Qual è la Tman max. desiderata per zona princ. raffreddamento? |  | R/W | 18~22°C, gradino: 1°C 22°C
A.8 | [9-03] | Qual è la Tman min. desiderata per zona princ. raffreddamento? |  | R/W | 5~18°C, gradino: 1°C 5°C
A.8 | [9-04] | Temperatura superamento temporaneo della temperatura manuale. |  | R/W | 1~4°C, gradino: 1°C 1°C
A.8 | [9-05] | Qual è la Tman min. desiderata per zona aggiuntiva riscaldamento? |  | R/W | 15~37°C, gradino: 1°C 25°C
A.8 | [9-06] | Qual è la Tman desiderata max. per zona agg. riscaldamento? |  | R/W | 37~55°C, gradino: 1°C 55°C
A.8 | [9-07] | Qual è la Tman min. desiderata per zona aggiuntiva raffreddamento? |  | R/W | 5~18°C, gradino: 1°C 5°C
A.8 | [9-08] | Qual è la Tman desiderata max. per zona agg. raffreddamento? |  | R/W | 18~22°C, gradino: 1°C 22°C
A.8 | [9-0C] | Isteresi della temperatura ambiente. |  | R/W | 1~6°C, gradino: 0,5°C 1°C
A.8 | [9-0D] | Limitazione della velocità della pompa |  | R/W | 0~8, gradino:1 0: Nessuno limite 1~4: 50~80% 5~8: 50~80% durante campionamento 6
A.8 | [9-0E] | Limitazione velocità pompa, zona aggiuntiva |  | R/W | 0~8, gradino:1 0: Nessuno limite 1~4: 50~80% 5~8: 50~80% durante campionamento 6
A.8 | [C-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-02] | È collegata fonte di calore di riserva esterna? |  | R/W | 0: No 1: Bivalente
A.8 | [C-03] | Temperatura di attivazione bivalente. |  | R/W | -25~25°C, gradino: 1°C 0°C
A.8 | [C-04] | Temperatura dell'isteresi bivalente. |  | R/W | 2~10°C, gradino: 1°C 3°C
A.8 | [C-05] | Qual è il tipo contatto rich. funz. termica per zona princ.? |  | R/W | 0: - 1: 1 contatto 2: 2 contatti
A.8 | [C-06] | Qual è il tipo contatto rich. funz. termica per zona agg.? |  | R/W | 0: - 1: 1 contatto 2: 2 contatti
A.8 | [C-07] | Qual è il metodo controllo unità nel funz ambiente? |  | R/W | 0: Contr. Tman 1: Contr. TA est. 2: Contr. TA
A.8 | [C-08] | Che tipo di sensore esterno è installato? |  | R/W | 0: No 1: Sensore est. 2: Sens. ambiente
A.8 | [C-09] | Che tipo di cont. in uscita allarme è richiesto? |  | R/W | 0: Norm. Aperto 1: Norm. Chiuso
A.8 | [C-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-0C] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-0D] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-0E] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-00] | Quali riscald. sono ammessi se al. kWh pref. viene interrotta? |  | R/W | 0: Nessuno 1: - 2: Risc. ris. 3: -
A.8 | [D-01] | Tipo contatto alimentazione a tariffa pref? |  | R/W | 0: No 1: Aperto attivo 2: Chiuso attivo 3: Termostato di sicurezza
A.8 | [D-02] | Che tipo di pompa per ACS è installata? |  | R/W | 0: No 1: Ritorno sec. 2: Shunt disinfez.
A.8 | [D-03] | Compensazione temperatura manuale attorno a 0°C. |  | R/W | 0: No 1: aumento 2°C, entro 4°C 2: aumento 4°C, entro 4°C 3: aumento 2°C, entro 8°C 4: aumento 4°C, entro 8°C
A.8 | [D-04] | È collegata una scheda su richiesta? |  | R/W | 0: No 1: Contr. cons. el
A.8 | [D-05] | La pompa può funz. se viene interrotta tariffa pref? |  | R/W | 0: Forzato spento 1: Normale
A.8 | [D-07] | È collegato un kit solare? |  | R/W | 0: No 1: Sì
A.8 | [D-08] | Viene usato un misuratore kWh est. per misurare la potenza? |  | R/W | 0: No 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh
A.8 | [D-09] | Viene usato un misuratore kWh est. per misurare la potenza? |  | R/W | 0: No 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh
A.8 | [D-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-0B] | -- |  |  | 2
A.8 | [D-0C] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-0D] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-0E] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-00] | Che tipo di unità è installata? |  | R/O | 0~5 0: Unità split BT
A.8 | [E-01] | Che tipo di compressore è installato? |  | R/O | 0
A.8 | [E-02] | Di che tipo è il software dell'unità interna? |  | R/W (*1) R/O (*2) | 0: Reversibile (*1) 1: Solo riscaldamento (*2)
A.8 | [E-03] | -- |  | R/O | 2
A.8 | [E-04] | La funz. risparmio energ. è disponibile sull'unità est.? |  | R/O | 0: No 1: Sì
A.8 | [E-05] | Il sistema può scaldare ACS? |  | R/O | 0~1 1: Sì
A.8 | [E-06] | È installato un serbatoio ACS nel sistema? |  | R/O | 0~1 1: Sì
A.8 | [E-07] | Che tipo di serbatoio ACS è installato? |  | R/O | 0~6 1: Integrata
A.8 | [E-08] | Funzione risparmio energetico per l'unità esterna. |  | R/O | 0~1 1: Attivato
A.8 | [E-09] | -- |  |  | 1
A.8 | [E-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0B] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0C] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0D] | Il sistema è riempito con glicole? |  | R/W | 0: No 1: Sì
A.8 | [E-0E] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-00] | Funzionamento pompa consentito al di fuori del campo. |  | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
A.8 | [F-01] | Sopra a quale temp. est. è consentito il raffreddamento? |  | R/W | 10~35°C, gradino: 1°C 20°C
A.8 | [F-02] | -- |  |  | 3
A.8 | [F-03] | -- |  |  | 5
A.8 | [F-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-09] | Funzionamento pompa durante l'anomalia del flusso. |  | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
A.8 | [F-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-0B] | Chiudere valv. interc. mentre funz. termica DISATTIVATA? |  | R/W | 0: No 1: Sì
A.8 | F-0C | Chiudere valv. intercettaz. durante raffreddamento? |  | R/W | 0: No 1: Sì
A.8 | [F-0D] | Qual è la modalità funzionamento pompa? |  | R/W | 0: Continuo 1: Campione 2: Richiesta