{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZAS-MV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZAS100MUV","AZAS125MUV","AZAS140MUV"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","990","990","990"]
["","","","Larghezza","mm","940","940","940"]
["","","","Profondità","mm","320","320","320"]
["Peso","Unità","","","kg","72","72","79"]
["Compressore","Type","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Campo di funzionamento","Raffrescamento","T. esterna","Min.","°CBS","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CBS","46","46","46"]
["","Riscaldamento","T. esterna","Min.","°CBU","-15","-15","-15"]
["","","","Max.","°CBU","15.5","15.5","15.5"]
["Potenza sonora","Raffrescamento","","","dBA","70","71","73"]
["","Riscaldamento","","","dBA","","71 (1)","73 (1)"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","53","53","54"]
["","Riscaldamento","","Nom.","dBA","57","57","57"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Carica","","","kg","2.6","2.6","2.9"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","1.76","1.76","1.96"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","DE","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","DE","mm","15.9","15.9","15.9"]
["Collegamenti tubazioni","Lunghezza tubazioni","Max.","est. - int.","m","30","30","30"]
["","","Sistema","Equivalente","m","50","50","50"]
["","","","Senza carica","m","30","30","30"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","Consultare il manuale di installazione","Consultare il manuale di installazione","Consultare il manuale di installazione"]
["","Dislivello","int. - est.","Max.","m","30","30","30"]
["","","int. - int.","Max.","m","0.5","0.5","0.5"]
["Accessori standard","Installation manual","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1","1","1"]
["","Declaration of conformity","","","","2","2","2"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2"]
["Alimentazione","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","25","32","32"]
["Note","","","","","(1) - Conforme a ENER Lot 21","(1) - Conforme a ENER Lot 21","(1) - Conforme a ENER Lot 21"]
["","","","","","(2) - Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(2) - Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(2) - Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase"]
["","","","","","(3) - Ssc: potenza cortocircuito","(3) - Ssc: potenza cortocircuito","(3) - Ssc: potenza cortocircuito"]
["","","","","","(4) - Normativa tecnica internazionale/europea che fissa i limiti per le correnti armoniche prodotte dalle apparecchiature collegate a reti pubbliche a bassa tensione con corrente in ingresso ≤ 16 A per fase.","(4) - Normativa tecnica internazionale/europea che fissa i limiti per le correnti armoniche prodotte dalle apparecchiature collegate a reti pubbliche a bassa tensione con corrente in ingresso ≤ 16 A per fase.","(4) - Normativa tecnica internazionale/europea che fissa i limiti per le correnti armoniche prodotte dalle apparecchiature collegate a reti pubbliche a bassa tensione con corrente in ingresso ≤ 16 A per fase."]