{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":8,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBLA09-14D3V3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBLA09DA3V3","EBLA11DA3V3","EBLA14DA3V3"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","","kW","9.37 (1), 9.00 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","","kW","9.35 (3), 9.10 (4)","11.6 (3), 11.5 (4)","12.8 (3), 12.7 (4)"]
["Capacità riscaldatore","Step 1","","","kW","3","3","3"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","2.79 (3), 1.71 (4)","3.56 (3), 2.17 (4)","4.06 (3), 2.51 (4)"]
["","Riscaldamento","","Nom.","kW","1.91 (1), 2.43 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)"]
["COP","","","","","4.91 (1), 3.71 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)"]
["EER","","","","","3.35 (3), 5.34 (4)","3.26 (3), 5.31 (4)","3.16 (3), 5.04 (4)"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","870","870","870"]
["","","","Larghezza","mm","1380","1380","1380"]
["","","","Profondità","mm","460","460","460"]
["Peso","Unità","","","kg","149","149","149"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Riscaldamento","Alta","m³/min","48.0","55.8","70.4"]
["","","Raffrescamento","Alta","m³/min","63.1","70.4","85.0"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","Lato acqua","Min.","°C","15 (6)","15 (6)","15 (6)"]
["","","","Max.","°C","60 (6)","60 (6)","60 (6)"]
["","Raffrescamento","T. esterna","Min.","°CBS","10","10","10"]
["","","","Max.","°CBS","43","43","43"]
["","","Lato acqua","Min.","°C","5","5","5"]
["","","","Max.","°C","22","22","22"]
["","Acqua calda sanitaria","T. esterna","Min.","°CBS","-25","-25","-25"]
["","","","Max.","°CBS","35","35","35"]
["","","Lato acqua","Min.","°C","25","25","25"]
["","","","Max.","°C","55 (6)","55 (6)","55 (6)"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["","Carica","","","kg","3.80","3.80","3.80"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","2.57","2.57","2.57"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 55°C","Generale","SCOP","","3.44","3.37","3.42"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 55°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A++","A++","A++"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 35°C","Generale","SCOP","","4.82","4.73","4.70"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 35°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A+++","A+++","A+++"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Gruppo compressore","Alimentazione principale","","Fase","","1~","1~","1~"]
["","","","Tensione","V","230","230","230"]
["Alimentazione","Nome","","","","V3","V3","V3"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","230","230","230"]
["Note","","","","","(1) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(3) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","(4) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825"]
["","","","","","(6) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(6) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(6) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento"]
["","","","","","(7) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(7) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(7) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione"]