{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELVX-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELVX12S18EJ9W","ELVX12S23EJ9W"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco + nero","Bianco + nero"]
["","Materiale","","","","Piastra di lamiera rivestita","Piastra di lamiera rivestita"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","1,655","1,855"]
["","","","Larghezza","mm","595","595"]
["","","","Profondità","mm","634","634"]
["Peso","Unità","","","kg","120","129"]
["PED","Categoria","","","","Categoria II","Categoria II"]
["Sound power level","Nom.","","","dBA","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Livello pressione sonora","Nom.","","","dBA","30.0 (4)","30.0 (4)"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","Lato acqua","Min.","°C","15 (5)","15 (5)"]
["","","","Max.","°C","65 (5)","65 (5)"]
["","Raffresc.","T. esterna","Min.","°CBS","10 (5)","10 (5)"]
["","","Lato acqua","Min.","°C","5 (5)","5 (5)"]
["","","","Max.","°C","22 (5)","22 (5)"]
["Power supply","Nome","","","","Vedi nota 6","Vedi nota 6"]
["Riscaldatore elettrico","Alimentazione","","Nome","","9W","9W"]
["","","","Fase","","3","3"]
["","","","Tensione","V","400","400"]
["","Fusibili consigliati","","","A","20.000 (7)","20.000 (7)"]
["Note","","","","","(1) - L'area operativa è ampliata alle portate più basse, in funzione della modalità di funzionamento; fare riferimento alla curva per bassa prevalenza.","(1) - L'area operativa è ampliata alle portate più basse, in funzione della modalità di funzionamento; fare riferimento alla curva per bassa prevalenza."]
["","","","","","(2) - Si basa su un dT di 45 K","(2) - Si basa su un dT di 45 K"]
["","","","","","(3) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre + riscaldatore di riserva, escluso vaso di espansione","(3) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre + riscaldatore di riserva, escluso vaso di espansione"]
["","","","","","(4) - Misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell’acqua in uscita di 47-55°C in un ambiente con temperatura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6°.","(4) - Misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell’acqua in uscita di 47-55°C in un ambiente con temperatura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(5) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento"]
["","","","","","(6) - L’alimentazione dell’Hydro-box sopra menzionata è valida solamente per il riscaldatore di riserva. Il quadro elettrico e la pompa dell’Hydro-box sono forniti tramite l’unità esterna. Il serbatoio dell’acqua calda sanitaria opzionale dispone di un’alimentazione separata.","(6) - L’alimentazione dell’Hydro-box sopra menzionata è valida solamente per il riscaldatore di riserva. Il quadro elettrico e la pompa dell’Hydro-box sono forniti tramite l’unità esterna. Il serbatoio dell’acqua calda sanitaria opzionale dispone di un’alimentazione separata."]
["","","","","","(7) - Classe di intervento C 4 poli curva 20 A 400V (fare riferimento allo schema elettrico)","(7) - Classe di intervento C 4 poli curva 20 A 400V (fare riferimento allo schema elettrico)"]