{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":8,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETBX16E9W / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETBX16EF9W / EPRA14DAW1","ETBX16EF9W / EPRA16DAW1","ETBX16EF9W / EPRA18DAW1"]
["COP","","","","","4.79","5.00 (2)","5.00"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 55°C","Generale","Seasonal space heating eff. class","","","A++"]
["","","","ηs (Efficienza stagionale Risc. amb.)","%","","142"]
["","","","SCOP","","","3.63"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","","kW","","11.5 (3), 7.88 (4)"]
["EER","","","","","4.13, 2.70","4.11 (3), 2.69 (4)","4.09, 2.68"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","","kW","","9.00 (2)"]
["","Min.","","","kW","","3.96 (1)"]
["","Max.","","","kW","","10.44 (1)"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","","2.80 (3), 2.93 (4)"]
["","Riscaldamento","","Max.","kW","","2.32 (5)"]
["","","","Min.","kW","","0.90 (5)"]
["","","","Nom.","kW","","1.80 (2)"]
["Note","","","","","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","(4) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511"]
["","","","","","(6) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","(6) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","(6) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità"]
["","","","","","","(7) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità"]
["Capacità di riscaldamento","Min.","","","kW","3.70","","4.40"]
["","Nom.","","","kW","5.90","","9.00"]
["","Max.","","","kW","9.75","","11.60"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","","kW","10.6, 6.90","","12.5, 8.86"]
["Potenza assorbita","Riscaldamento","","Min.","kW","0.84","","1.00"]
["","","","Nom.","kW","1.23","","1.80"]
["","","","Max.","kW","2.17","","2.58"]
["","Raffrescamento","","Nom.","kW","2.55, 2.56","","3.05, 3.31"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 55°C","Generale","SCOP","","3.63","","3.63"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 55°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A++","","A++"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 35°C","Generale","SCOP","","4.81","","4.81"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 35°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A+++","","A+++"]