{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSHB-D / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSHB16P50DA / EPRA14DAW1","ETSHB16P30DA / EPRA14DAW1","ETSHB16P30DA / EPRA16DAW1","ETSHB16P50DA / EPRA16DAW1","ETSHB16P50DA / EPRA18DAW1","ETSHB16P30DA / EPRA18DAW1"]
["Indoor unit","","","","","ETSHB16P50DA","ETSHB16P30DA","ETSHB16P30DA","ETSHB16P50DA","ETSHB16P50DA","ETSHB16P30DA"]
["Capacità di riscaldamento","Min.","","","kW","3.70","3.70","3.96","3.96","4.40","4.40"]
["","Nom.","","","kW","5.90","5.90","9.00","9.00","9.00","9.00"]
["","Max.","","","kW","9.75","9.75","10.44","10.44","11.60","11.60"]
["Potenza assorbita","Riscaldamento","","Min.","kW","0.84","0.84","0.90","0.90","1.00","1.00"]
["","","","Nom.","kW","1.23","1.23","1.80","1.80","1.80","1.80"]
["","","","Max.","kW","2.17","2.17","2.32","2.32","2.58","2.58"]
["","Acqua calda sanitaria da 10°C a 50°C","","Nom.","kWh","4.98","3.50","3.50","4.98","4.98","3.50"]
["Tempi di riscaldamento da 10°C a 50°C-=-ora","ora","","","","9h20min ad una temperatura esterna di 7°C","1h25min a una temperatura esterna di 7°C","1h25min a una temperatura esterna di 7°C","9h20min ad una temperatura esterna di 7°C","9h20min ad una temperatura esterna di 7°C","1h25min a una temperatura esterna di 7°C"]
["COP","","","","","4.79","4.79","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["Riscaldamento acqua calda sanitaria","Generale","","Riscaldamento acqua calda sanitaria-=-Generale-=-Profilo di carico dichiarato","","XL","L","L","XL","XL","L"]
["","Condizioni climatiche medie","","Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua","","A","A","A","A","A","A"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 55°C","Generale","SCOP","","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 55°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 35°C","Generale","SCOP","","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 35°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Note","","","","","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(3) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(3) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(3) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(3) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(3) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511"]