{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":62,"n_cols":8,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAQ-ACW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAQ009ACW1","EWAQ011ACW1","EWAQ013ACW1"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","51 (6)","51 (6)","52 (6)"]
["","Modalità notturna","","Raffresc.","dBA","45","45","46"]
["Componenti idraulici","Vaso di espansione","","Volume","l","10","10","10"]
["Campo di funzionamento","Lato aria","Raffrescamento","Min.","°CBS","10","10","10"]
["","","","Max.","°CBS","46","46","46"]
["","Lato acqua","Raffrescamento","Max.","°CBS","20","20","20"]
["","","","Min.","°CBS","5","5","5"]
["Carica di refrigerante","Per circuito","","","kg","2.95","2.95","2.95"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","6.16","6.16","6.16"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico Scroll","Compressore ermetico Scroll","Compressore ermetico Scroll"]
["","Metodo di avviamento_","","","","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter"]
["","Quantità_","","","","1","1","1"]
["Scambiatore calore aria","Tipo","","","","Hi-XSS (8)","Hi-XSS (8)","Hi-XSS (8)"]
["Peso","Unità","","","kg","168","168","168"]
["EER","","","","","4.19 (2), 2.99 (3)","3.79 (2), 2.85 (3)","3.08 (2), 2.57 (3)"]
["ESEER","","","","","4.43 (4)","4.44 (4)","4.36 (4)"]
["Refrigerante","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Circuiti","","Quantità","","1.00","1.00","1.00"]
["","Controllo","","","","Valvola di espansione elettronica","Valvola di espansione elettronica","Valvola di espansione elettronica"]
["Motore ventilatore","Velocità","Raffrescamento","Nom.","giri/min","780","780","780"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","","kW","12.9 (2), 9.10 (3)","15.7 (2), 11.1 (3)","17.0 (2), 13.3 (3)"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua","Volume acqua","","","l","1.01","1.01","1.01"]
["","Tipo","","","","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata"]
["","Portata acqua","","Min.","l/min","16","16","16"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","3.08 (2), 3.05 (3)","4.13 (2), 3.90 (3)","5.52 (2), 5.18 (3)"]
["Sound power level","Raffrescamento","","Nom.","dBA","64 (6)","64 (6)","66 (6)"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","1,420","1,420","1,420"]
["","","","Profondità","mm","382","382","382"]
["","","","Altezza","mm","1,435","1,435","1,435"]
["Controllo della capacità","Metodo","","","","Variabile (Inverter)","Variabile (Inverter)","Variabile (Inverter)"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Nom.","m³/min","96.0","96.0","100"]
["Circuito idraulico","Volume totale acqua","","","l","4.00 (7)","4.00 (7)","4.00 (7)"]
["","Valvola di scarico / valvola di riempimento","","","","Sì","Sì","Sì"]
["","Valvola di spurgo aria","","","","Sì","Sì","Sì"]
["","Diametro attacchi delle tubazioni","","","poll.","G 5/4\" (femmina)","G 5/4\" (femmina)","G 5/4\" (femmina)"]
["","Tubazioni","","","poll.","5/4\"","5/4\"","5/4\""]
["","Volume minimo d'acqua nel sistema","","","l","20 (9)","20 (9)","20 (9)"]
["","Valvola di intercettazione","","","","Sì","Sì","Sì"]
["","Manometro","","","","Sì","Sì","Sì"]
["","Valvola di sicurezza","","","bar","3","3","3"]
["Compressore","Metodo di avviamento_","","","","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter"]
["","Riscaldatore del carter","","","W","33","33","33"]
["Power supply","Fase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50"]
["","Nome","","","","W1","W1","W1"]
["","Tensione","","","V","400","400","400"]
["Note","","","","","(1) - T. est. 35°C – LWE 7°C (DT=5°C)","(1) - T. est. 35°C – LWE 7°C (DT=5°C)","(1) - T. est. 35°C – LWE 7°C (DT=5°C)"]
["","","","","","(2) - Programma a pavimento: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C ( Dt: 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C ( Dt: 5°C)","(2) - Programma a pavimento: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C ( Dt: 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C ( Dt: 5°C)","(2) - Programma a pavimento: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C ( Dt: 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C ( Dt: 5°C)"]
["","","","","","(3) - Programma fan coil: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C)","(3) - Programma fan coil: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C)","(3) - Programma fan coil: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C)"]
["","","","","","(4) - Tutti i calcoli relativi alle prestazioni sono conformi allo standard Eurovent","(4) - Tutti i calcoli relativi alle prestazioni sono conformi allo standard Eurovent","(4) - Tutti i calcoli relativi alle prestazioni sono conformi allo standard Eurovent"]
["","","","","","(5) - Per applicazioni a bassa temperatura e in condizioni climatiche medie","(5) - Per applicazioni a bassa temperatura e in condizioni climatiche medie","(5) - Per applicazioni a bassa temperatura e in condizioni climatiche medie"]
["","","","","","(6) - Stato: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(6) - Stato: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(6) - Stato: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(7) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre; escluso vaso di espansione","(7) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre; escluso vaso di espansione","(7) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre; escluso vaso di espansione"]
["","","","","","(8) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a una certa distanza dall’unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per ulteriori informazioni, consultare lo schema relativo allo spettro sonoro.","(8) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a una certa distanza dall’unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per ulteriori informazioni, consultare lo schema relativo allo spettro sonoro.","(8) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a una certa distanza dall’unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per ulteriori informazioni, consultare lo schema relativo allo spettro sonoro."]
["","","","","","(9) - Escluso il volume d'acqua nell'unità. Nella maggior parte delle applicazioni questo volume d'acqua minimo darà risultati soddisfacenti. Tuttavia, nei processi più critici oppure nei locali con carico termico elevato, potrebbe essere necessario un volume d'acqua maggiore. Per maggiori informazioni, consultare i dati relativi al camp","(9) - Escluso il volume d'acqua nell'unità. Nella maggior parte delle applicazioni questo volume d'acqua minimo darà risultati soddisfacenti. Tuttavia, nei processi più critici oppure nei locali con carico termico elevato, potrebbe essere necessario un volume d'acqua maggiore. Per maggiori informazioni, consultare i dati relativi al camp","(9) - Escluso il volume d'acqua nell'unità. Nella maggior parte delle applicazioni questo volume d'acqua minimo darà risultati soddisfacenti. Tuttavia, nei processi più critici oppure nei locali con carico termico elevato, potrebbe essere necessario un volume d'acqua maggiore. Per maggiori informazioni, consultare i dati relativi al camp"]