{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYQ-ACV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYQ009ACV3","EWYQ010ACV3","EWYQ011ACV3"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","","kW","12.2 (1), 8.60 (2)","13.6 (1), 9.60 (2)","11.1 (2), 15.7 (1)"]
["Controllo capacità","Metodo","","","","Controllo ad Inverter","Controllo ad Inverter","Controllo ad Inverter"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","2.83 (2), 2.85 (1)","3.28 (2), 3.41 (1)","3.90 (2), 4.13 (1)"]
["EER","","","","","3.05 (2), 4.27 (1)","2.93 (2), 4.00 (1)","2.85 (2), 3.79 (1)"]
["Dimensioni","Unità","","Profondità","mm","382","382","382"]
["","","","Altezza","mm","1,435","1,435","1,435"]
["","","","Larghezza","mm","1,420","1,420","1,420"]
["Peso","Unità","","","kg","180","180","180"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio"]
["","Materiale","","","","Lamiera verniciata in acciaio zincato","Lamiera verniciata in acciaio zincato","Lamiera verniciata in acciaio zincato"]
["Scambiatore calore aria","Tipo","","","","Hi-XSS (8)","Hi-XSS (8)","Hi-XSS (8)"]
["Ventola","Quantità","","","","2","2","2"]
["","Tipo","","","","Ventilatore elicoidale","Ventilatore elicoidale","Ventilatore elicoidale"]
["Motore ventilatore","Azionamento","","","","Azionamento diretto","Azionamento diretto","Azionamento diretto"]
["Compressore","Quantità_","","","","1","1","1"]
["","Type","","","","Compressore ermetico Scroll","Compressore ermetico Scroll","Compressore ermetico Scroll"]
["","Starting method","","","","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter"]
["Campo di funzionamento","Lato aria","Raffrescamento","Min.","°CBS","10","10","10"]
["","","","Max.","°CBS","46","46","46"]
["","Lato acqua","Evaporatore","Min.","°CBS","5","5","5"]
["","","","Max.","°CBS","20","20","20"]
["Livello di potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","64.0 (3)","64.0 (3)","64.0 (3)"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","50 (3)","50 (3)","50 (3)"]
["Refrigerant","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Circuiti","","Quantità","","1","1","1"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","230","230","230"]
["","Gamma di tensione","","Min.","%","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","%","10","10","10"]
["Note","","","","","(1) - Programma a pavimento: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C ( Dt: 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C ( Dt: 5°C)","(1) - Programma a pavimento: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C ( Dt: 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C ( Dt: 5°C)","(1) - Programma a pavimento: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C ( Dt: 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C ( Dt: 5°C)"]
["","","","","","(2) - Programma fan coil: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C)","(2) - Programma fan coil: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C)","(2) - Programma fan coil: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C); riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C)"]
["","","","","","(3) - Stato: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre; escluso vaso di espansione","(5) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre; escluso vaso di espansione","(5) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre; escluso vaso di espansione"]
["","","","","","(6) - Escluso il volume d'acqua nell'unità. Nella maggior parte delle applicazioni questo volume d'acqua minimo darà risultati soddisfacenti. Tuttavia, nei processi più critici oppure nei locali con carico termico elevato, potrebbe essere necessario un volume d'acqua maggiore. Per maggiori informazioni, consultare i dati relativi al camp","(6) - Escluso il volume d'acqua nell'unità. Nella maggior parte delle applicazioni questo volume d'acqua minimo darà risultati soddisfacenti. Tuttavia, nei processi più critici oppure nei locali con carico termico elevato, potrebbe essere necessario un volume d'acqua maggiore. Per maggiori informazioni, consultare i dati relativi al camp","(6) - Escluso il volume d'acqua nell'unità. Nella maggior parte delle applicazioni questo volume d'acqua minimo darà risultati soddisfacenti. Tuttavia, nei processi più critici oppure nei locali con carico termico elevato, potrebbe essere necessario un volume d'acqua maggiore. Per maggiori informazioni, consultare i dati relativi al camp"]
["","","","","","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(7) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]