{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":8,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYQ-ADVP"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYQ005ADVP","EWYQ006ADVP","EWYQ007ADVP"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Nom.","dBA","50 (5)"]
["","Raffrescamento","","Nom.","dBA","50 (5)"]
["Componenti idraulici","Vaso di espansione","","Volume","l","6"]
["Carica di refrigerante","Per circuito","","","kg","1.70"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","3.55"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Swing"]
["","Metodo di avviamento_","","","","Controllo a Inverter"]
["","Quantità_","","","","1"]
["Scambiatore calore aria","Tipo","","","","Tipo di tubo"]
["Peso","Peso in ordine di marcia","","","kg","104"]
["","Unità","","","kg","100"]
["EER","","","","","2.72 (1)","2.53 (1)","2.39 (1)"]
["Refrigerante","GWP","","","","2,087.5"]
["","Tipo","","","","R-410A"]
["","Circuiti","","Quantità","","1.00"]
["","Controllo","","","","Inverter"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","","kW","5.28 (1)"]
["Collegamenti tubazioni","Scarico scambiatore di calore refrigerante/acqua","","","","SAE a cartella da 5/16"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua","Volume minimo d'acqua nel sistema","","","l","10"]
["","Tipo","","","","Piastra saldobrasata"]
["","Portata acqua","","Min.","l/min","12"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","1.94 (1)"]
["","Riscaldamento","","Nom.","kW","1.65 (2), 2.02 (3)"]
["Sound power level","Raffrescamento","","Nom.","dBA","62.0"]
["COP","","","","","3.65 (2), 2.76 (3)"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","1,190"]
["","","","Profondità","mm","360"]
["","","","Altezza","mm","805"]
["Controllo della capacità","Metodo","","","","Controllo ad Inverter"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","","kW","6.02 (2), 5.57 (3)"]
["Circuito idraulico","Diametro attacchi delle tubazioni","","","poll.","1\" MBSP"]
["Power supply","Fase","","","","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50"]
["","Nome","","","","V3"]
["","Tensione","","","V","230"]
["Note","","","","","(1) - T. est. 35°C – LWE 7°C (DT=5°C)","(1) - T. est. 35°C – LWE 7°C (DT=5°C)","(1) - T. est. 35°C – LWE 7°C (DT=5°C)"]
["","","","","","(2) - BS/BU 7°C/6°C-Acqua in uscita condensatore 35°C(DT=5°C)","(2) - BS/BU 7°C/6°C-Acqua in uscita condensatore 35°C(DT=5°C)","(2) - BS/BU 7°C/6°C-Acqua in uscita condensatore 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(3) - BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(3) - BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(3) - BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(4) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre; escluso vaso di espansione","(4) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre; escluso vaso di espansione","(4) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre; escluso vaso di espansione"]
["","","","","","(5) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a una certa distanza dall’unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per ulteriori informazioni, consultare lo schema relativo allo spettro sonoro.","(5) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a una certa distanza dall’unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per ulteriori informazioni, consultare lo schema relativo allo spettro sonoro.","(5) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a una certa distanza dall’unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per ulteriori informazioni, consultare lo schema relativo allo spettro sonoro."]
["","","","","","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","","kW","","6.08 (1)","7.18 (1)"]
["Controllo capacità","Metodo","","","","","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","","2.40 (1)","3.00 (1)"]
["Dimensioni","Unità","","Profondità","mm","","360","360"]
["","","","Altezza","mm","","805","805"]
["","","","Larghezza","mm","","1190","1190"]
["Peso","Peso in ordine di marcia","","","kg","","104","104"]
["","Unità","","","kg","","100","100"]
["Rivestimento","Colore","","","","","Bianco avorio","Bianco avorio"]
["","Materiale","","","","","Lamiera d'acciaio zincato verniciata con polvere poliestere","Lamiera d'acciaio zincato verniciata con polvere poliestere"]
["Ventilatore","Quantità","","","","","1","1"]
["","Tipo","","","","","Ventilatore elicoidale","Ventilatore elicoidale"]
["Compressore","Compressore-=-Quantità","","","","","1","1"]
["","Tipo","","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing"]
["","Metodo di avviamento_","","","","","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter"]
["Campo di funzionamento","Lato aria","Raffrescamento","Min.","°CBS","","10","10"]
["","","","Max.","°CBS","","43","43"]
["","Lato acqua","Evaporatore","Min.","°CBS","","5.00","5.00"]
["","","","Max.","°CBS","","20","20"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","","62.0","63.0"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","","50 (5)","50 (5)"]
["Refrigerante","GWP","","","","","2087.5","2087.5"]
["","Circuiti","","Quantità","","","1.00","1.00"]
["Alimentazione","Frequenza","","","Hz","","50","50"]
["","Gamma di tensione","","Min.","%","","-10","-10"]
["","","","Max.","%","","10","10"]
["Unità","Corrente di funzionamento","","Max.","A","","19.0","19.0"]