{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":9,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYQ-BVP"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYQ004BAVP","EWYQ005BAVP","EWYQ006BAVP","EWYQ008BAVP"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","","kW","4.00 (1), 4.01 (2)","4.93 (1), 5.07 (2)","5.88 (1), 6.07 (2)","7.95 (1), 8.23 (2)"]
["Controllo della capacità","Metodo","","","","Variabile (Inverter)","Variabile (Inverter)","Variabile (Inverter)","Variabile (Inverter)"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","1.27 (1), 0.840 (2)","1.61 (1), 1.12 (2)","1.87 (1), 1.13 (2)","2.57 (1), 1.65 (2)"]
["EER","","","","","3.14 (1), 4.80 (2)","3.06 (1), 4.51 (2)","3.15 (1), 5.35 (2)","3.10 (1), 4.99 (2)"]
["Dimensioni","Unità","","Profondità","mm","350","350","380","380"]
["","","","Altezza","mm","735","735","997","997"]
["","","","Larghezza","mm","1,090","1,090","1,160","1,160"]
["Peso","Unità","","","kg","83","83","106","106"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio"]
["","Materiale","","","","Lamiera d'acciaio zincato verniciata con polvere poliestere","Lamiera d'acciaio zincato verniciata con polvere poliestere","Lamiera verniciata in acciaio zincato","Lamiera verniciata in acciaio zincato"]
["Scambiatore calore aria","Tipo","","","","Batteria a pacco alettato / tubi Hi-X, con alette Waffle Louvre verniciate al cromo","Batteria a pacco alettato / tubi Hi-X, con alette Waffle Louvre verniciate al cromo","Batteria con alettatura Cross Fin, tubi Hi-X/ e alette Waffle Louvre rivestite in PE","Batteria con alettatura Cross Fin, tubi Hi-X/ e alette Waffle Louvre rivestite in PE"]
["Ventilatore","Quantità","","","","1","1","1","1"]
["","Tipo","","","","Ventilatore elicoidale","Ventilatore elicoidale","Ventilatore elicoidale","Ventilatore elicoidale"]
["Motore ventilatore","Azionamento","","","","","","Azionamento diretto","Azionamento diretto"]
["Compressore","Quantità_","","","","1","1","1","1"]
["","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing"]
["","Metodo di avviamento_","","","","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter"]
["Campo di funzionamento","Lato aria","Raffrescamento","Min.","°CBS","10","10","10","10"]
["","","","Max.","°CBS","43","43","46","46"]
["","Lato acqua","Evaporatore","Min.","°CBS","5","5","5","5"]
["","","","Max.","°CBS","22","22","22","22"]
["Sound power level","Raffrescamento","","Nom.","dBA","63 (1)","64 (1)","69 (1)","69 (1)"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","48 (9)","49 (9)","52 (10)","53 (10)"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2,088","2,088","2,087.5","2,087.5"]
["","Circuiti","","Quantità","","1","1","1","1"]
["Power supply","Fase","","","","1N~","1N~","1N~","1N~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","230","230","230","230"]
["","Gamma di tensione","","Min.","%","0","0","-10","-10"]
["","","","Max.","%","10","10","10","10"]
["Unità","Corrente di spunto","","Max.","A","15.7 (11)","15.7 (11)","19.9 (12)","19.9 (12)"]
["","Corrente di funzionamento","","Max.","A","15.7","15.7","19.9","19.9"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C"]
["","","","","","(2) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 23°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 18°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; standard: non-Eurovent","(2) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 23°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 18°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; standard: non-Eurovent","(2) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 23°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 18°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; standard: non-Eurovent","(2) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 23°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 18°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; standard: non-Eurovent"]
["","","","","","(3) - Riscaldamento: temperatura dell'acqua in ingresso condensatore 40°C; temperatura dell'acqua in uscita condensatore 45°C, temperatura dell'aria esterna 7°CBS, 6°CBU; standard: Eurovent","(3) - Riscaldamento: temperatura dell'acqua in ingresso condensatore 40°C; temperatura dell'acqua in uscita condensatore 45°C, temperatura dell'aria esterna 7°CBS, 6°CBU; standard: Eurovent","(3) - Riscaldamento: temperatura dell'acqua in ingresso condensatore 40°C; temperatura dell'acqua in uscita condensatore 45°C, temperatura dell'aria esterna 7°CBS, 6°CBU; standard: Eurovent","(3) - Riscaldamento: temperatura dell'acqua in ingresso condensatore 40°C; temperatura dell'acqua in uscita condensatore 45°C, temperatura dell'aria esterna 7°CBS, 6°CBU; standard: Eurovent"]
["","","","","","(4) - Riscaldamento: temperatura dell'acqua in ingresso condensatore 30°C; temperatura dell'acqua in uscita condensatore 35°C, temperatura dell'aria esterna 7°CBS, 6°CBU; standard: Eurovent","(4) - Riscaldamento: temperatura dell'acqua in ingresso condensatore 30°C; temperatura dell'acqua in uscita condensatore 35°C, temperatura dell'aria esterna 7°CBS, 6°CBU; standard: Eurovent","(4) - Riscaldamento: temperatura dell'acqua in ingresso condensatore 30°C; temperatura dell'acqua in uscita condensatore 35°C, temperatura dell'aria esterna 7°CBS, 6°CBU; standard: Eurovent","(4) - Riscaldamento: temperatura dell'acqua in ingresso condensatore 30°C; temperatura dell'acqua in uscita condensatore 35°C, temperatura dell'aria esterna 7°CBS, 6°CBU; standard: Eurovent"]
["","","","","","(5) - Tutti i calcoli relativi alle prestazioni sono conformi allo standard Eurovent","(5) - Tutti i calcoli relativi alle prestazioni sono conformi allo standard Eurovent","(5) - Tutti i calcoli relativi alle prestazioni sono conformi allo standard Eurovent","(5) - Tutti i calcoli relativi alle prestazioni sono conformi allo standard Eurovent"]
["","","","","","(6) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi).","(6) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi).","(6) - Per applicazioni a bassa temperatura e in condizioni climatiche medie","(6) - Per applicazioni a bassa temperatura e in condizioni climatiche medie"]
["","","","","","(7) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre; escluso vaso di espansione","(7) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre; escluso vaso di espansione","(7) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi).","(7) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi)."]
["","","","","","(8) - Inferiore, se è installato un riscaldatore di riserva; In assenza del riscaldatore di riserva, il funzionamento con pompa di calore inizia alla temperatura di 10°C","(8) - Inferiore, se è installato un riscaldatore di riserva; In assenza del riscaldatore di riserva, il funzionamento con pompa di calore inizia alla temperatura di 10°C","(8) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre; escluso vaso di espansione","(8) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre; escluso vaso di espansione"]
["","","","","","(9) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a una certa distanza dall’unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per ulteriori informazioni, consultare lo schema relativo allo spettro sonoro.","(9) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a una certa distanza dall’unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per ulteriori informazioni, consultare lo schema relativo allo spettro sonoro.","(9) - Inferiore, se è installato un riscaldatore di riserva; In assenza del riscaldatore di riserva, il funzionamento con pompa di calore inizia alla temperatura di 10°C","(9) - Inferiore, se è installato un riscaldatore di riserva; In assenza del riscaldatore di riserva, il funzionamento con pompa di calore inizia alla temperatura di 10°C"]
["","","","","","(10) - Gruppo ≤ categoria l : non contemplato dalla direttiva 2014/68/UE ai sensi dell'articolo 1, 2f","(10) - Gruppo ≤ categoria l : non contemplato dalla direttiva 2014/68/UE ai sensi dell'articolo 1, 2f","(10) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a una certa distanza dall’unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per ulteriori informazioni, consultare lo schema relativo allo spettro sonoro.","(10) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a una certa distanza dall’unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per ulteriori informazioni, consultare lo schema relativo allo spettro sonoro."]
["","","","","","(11) - Corrente di spunto del compressore con controllo a Inverter sempre < = corrente di funzionamento massima","(11) - Corrente di spunto del compressore con controllo a Inverter sempre < = corrente di funzionamento massima","(11) - Gruppo ≤ categoria l : non contemplato dalla direttiva 2014/68/UE ai sensi dell'articolo 1, 2f","(11) - Gruppo ≤ categoria l : non contemplato dalla direttiva 2014/68/UE ai sensi dell'articolo 1, 2f"]
["","","","","","","","(12) - Corrente di spunto del compressore con controllo a Inverter sempre < = corrente di funzionamento massima","(12) - Corrente di spunto del compressore con controllo a Inverter sempre < = corrente di funzionamento massima"]
["","","","","","","","(13) - Ssc: potenza cortocircuito","(13) - Ssc: potenza cortocircuito"]
["","","","","","","","(14) - Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(14) - Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase"]