{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":13,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWE-DATN5V3-T"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWE03DATN5V3-T","FWE04DATN5V3-T","FWE05DATN5V3-T","FWE06DATN5V3-T","FWE07DATN5V3-T","FWE08DATN5V3-T","FWE10DATN5V3-T","FWE11DATN5V3-T"]
["Livello pressione sonora","Bassa","","","dBA","21.0","23.0","27.0","29.0","24.0","24.0","33.0","34.0"]
["","Alta","","","dBA","35.0","34.0","40.0","40.0","40.0","40.0","47.0","49.0"]
["Accessori standard","Manuale di installazione","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Livello potenza sonora totale","Bassa","","","dBA","32.0","34.0","37.0","39.0","34.0","34.0","43.0","44.0"]
["","Alta","","","dBA","45.0","44.0","50.0","50.0","50.0","50.0","57.0","59.0"]
["Portata acqua","Raffrescamento","","Bassa","l/ora","210","241","282","345","415","477","534","583"]
["","","","Alta","l/ora","334","354","443","536","589","674","897","962"]
["","Riscaldamento","","Alta","l/ora","344","409","496","689","751","797","1,029","1,092"]
["","","","Bassa","l/ora","230","306","341","505","542","613","669","717"]
["","Perdita di carico dell’acqua","Riscaldamento","Alta","kPa","18.59","15.05","22.22","16.99","36.92","28.69","45.14","50.28"]
["","","","Bassa","kPa","8.52","8.33","10.38","8.65","19.91","18.19","21.14","23.85"]
["","","Raffrescamento","Alta","kPa","13.18","10.09","14.35","8.85","13.48","18.67","29.00","33.09"]
["","","","Bassa","kPa","6.05","5.00","5.53","3.23","5.96","10.90","11.07","13.00"]
["Collegamenti tubazioni","Scarico","","DE","mm","17.3","17.3","17.3","17.3","17.3","17.3","17.3","17.3"]
["","Acqua","","Ingresso","","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","","","Uscita","","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["Potenza assorbita","Alta","","","kW","0.033","0.032","0.039","0.062","0.067","0.067","0.104","0.110"]
["","Bassa","","","kW","0.026","0.028","0.029","0.043","0.037","0.037","0.036","0.039"]
["Temperatura acqua ammessa","Riscaldamento","","Max.","°C","90.000","90.000","90.000","90.000","90.000","90.000","90.000","90.000"]
["","","","Min.","°C","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["","Raffrescamento","","Min.","°C","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","","","Max.","°C","90.0","90.0","90.0","90.0","90.0","90.0","90.0","90.0"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","795","795","795","995","1,195","1,195","1,195","1,195"]
["","","","Profondità","mm","610","610","610","610","610","610","610","610"]
["","","","Altezza","mm","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Rivestimento","Colore","","","","Metallo","Metallo","Metallo","Metallo","Metallo","Metallo","Metallo","Metallo"]
["Peso","Unità","","","kg","17.5","18.5","18.5","22.0","25.5","25.5","25.5","25.5"]
["Ventilatore","Portata d'aria","","Bassa","m³/ora","235","263","304","446","481","481","555","619"]
["","","","Alta","m³/ora","407","385","488","677","725","725","1,032","1,116"]
["","Pressione statica disponibile","","Alta","Pa","55","57","55","60","60","60","63","65"]
["","","","Bassa","Pa","27","33","32","41","34","34","32","34"]
["Power supply","Tipo","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Note","","","","","(1) - Temperatura acqua in entrata/uscita 7/12 °C; temperatura aria in entrata 27°C BS 19°C BU","(1) - Temperatura acqua in entrata/uscita 7/12 °C; temperatura aria in entrata 27°C BS 19°C BU","(1) - Temperatura acqua in entrata/uscita 7/12 °C; temperatura aria in entrata 27°C BS 19°C BU","(1) - Temperatura acqua in entrata/uscita 7/12 °C; temperatura aria in entrata 27°C BS 19°C BU","(1) - Temperatura acqua in entrata/uscita 7/12 °C; temperatura aria in entrata 27°C BS 19°C BU","(1) - Temperatura acqua in entrata/uscita 7/12 °C; temperatura aria in entrata 27°C BS 19°C BU","(1) - Temperatura acqua in entrata/uscita 7/12 °C; temperatura aria in entrata 27°C BS 19°C BU","(1) - Temperatura acqua in entrata/uscita 7/12 °C; temperatura aria in entrata 27°C BS 19°C BU"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K.","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K.","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K.","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K.","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K.","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K.","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K.","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K."]
["","","","","","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 65°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 10K.","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 65°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 10K.","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 65°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 10K.","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 65°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 10K.","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 65°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 10K.","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 65°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 10K.","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 65°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 10K.","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 65°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 10K."]