{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":13,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWF-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWF02DATN5V3--","FWF02DAFN5V3--","FWF03DAFN5V3--","FWF03DATN5V3--","FWF04DATN5V3--","FWF04DAFN5V3--","FWF05DATN5V3--","FWF05DAFN5V3--"]
["Capacità di raffrescamento (condizioni standard)","Capacità sensibile - 2 tubi","","Bassa","kW","1.09","","","1.75","1.91","","2.11"]
["","","","Alta","kW","1.76","","","2.31","3.01","","3.88"]
["","Capacità sensibile - 4 tubi","","Bassa","kW","","1.20","1.61","","","1.78","","1.85"]
["","","","Alta","kW","","1.76","2.19","","","2.88","","3.67"]
["","Capacità totale - 2 tubi","","Bassa","kW","1.30","","","2.37","2.65","","2.93"]
["","","","Alta","kW","2.00","","","3.00","4.07","","5.10"]
["","Capacità totale - 4 tubi","","Bassa","kW","","1.44","2.30","","","2.58","","2.64"]
["","","","Alta","kW","","2.00","3.00","","","4.00","","5.02"]
["Capacità di riscaldamento (condizioni standard)","Capacità - 2 tubi","","Bassa","kW","1.56","","","2.44","2.69","","2.95"]
["","","","Alta","kW","2.54","","","3.30","4.26","","5.74"]
["","Capacità - 4 tubi","","Bassa","kW","","2.23","2.78","","","2.90","","2.99"]
["","","","Alta","kW","","3.31","4.15","","","4.59","","5.64"]
["Potenza assorbita","Bassa","","","kW","0.01","0.01","0.02","0.01","0.01","0.02","0.02","0.02"]
["","Alta","","","kW","0.018","0.017","0.019","0.019","0.024","0.024","0.045","0.047"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","260","260","260","260","260","260","260","260"]
["","","","Larghezza","mm","642","642","642","642","642","642","642","642"]
["","","","Profondità","mm","575","575","575","575","575","575","575","575"]
["Peso","Unità","","","kg","14.5","16.0","17.0","15.5","15.5","17.0","15.5","17.0"]
["Ventilatore","Portata d'aria","","Bassa","m³/ora","278","301","356","363","369","361","408","367"]
["","","","Alta","m³/ora","498","477","534","516","623","612","860","847"]
["Livello potenza sonora totale","Bassa","","","dBA","33.0","34.0","36.0","36.0","36.0","38.0","39.0","40.0"]
["","Alta","","","dBA","41.0","41.0","44.0","42.0","47.0","48.0","54.0","56.0"]
["Livello pressione sonora","Bassa","","","dBA","19.0","20.0","22.0","22.0","22.0","24.0","25.0","26.0"]
["","Alta","","","dBA","27.0","27.0","30.0","28.0","33.0","34.0","40.0","42.0"]
["Portata acqua","Raffrescamento","","Bassa","l/ora","224","248","396","407","455","444","504","455"]
["","","","Alta","l/ora","344","345","516","515","699","687","878","864"]
["","Riscaldamento","","Alta","l/ora","437","285","357","568","733","395","987","485"]
["","","","Bassa","l/ora","269","192","239","419","463","249","507","257"]
["","Perdita di carico dell’acqua","Raffrescamento","Bassa","kPa","6","7","17","18","16","15","18","16"]
["","","","Alta","kPa","8","8","25","25","29","28","41","41"]
["","","Riscaldamento","Bassa","kPa","6","7","5","21","15","5","18","6"]
["","","","Alta","kPa","11","10","8","32","30","9","50","12"]
["Temperatura acqua ammessa","Raffrescamento","","Min.","°C","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","","","Max.","°C","75.0","75.0","75.0","75.0","75.0","75.0","75.0","75.0"]
["","Riscaldamento","","Min.","°C","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["","","","Max.","°C","75.000","75.000","75.000","75.000","75.000","75.000","75.000","75.000"]
["Collegamenti tubazioni","Acqua","","Ingresso","","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)"]
["","","","Uscita","","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)","3/4\" BSP (filettatura femmina)"]
["","Scarico","","DE","mm","VP20 (Diametro esterno 26, Diametro interno 20)","VP20 (Diametro esterno 26, Diametro interno 20)","VP20 (Diametro esterno 26, Diametro interno 20)","VP20 (Diametro esterno 26, Diametro interno 20)","VP20 (Diametro esterno 26, Diametro interno 20)","VP20 (Diametro esterno 26, Diametro interno 20)","VP20 (Diametro esterno 26, Diametro interno 20)","VP20 (Diametro esterno 26, Diametro interno 20)"]
["Power supply","Tipo","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: aria 27°CBS, 19°CBU; acqua in ingresso 7°C; acqua in uscita 12°C","(1) - Raffreddamento: aria 27°CBS, 19°CBU; acqua in ingresso 7°C; acqua in uscita 12°C","(1) - Raffreddamento: aria 27°CBS, 19°CBU; acqua in ingresso 7°C; acqua in uscita 12°C","(1) - Raffreddamento: aria 27°CBS, 19°CBU; acqua in ingresso 7°C; acqua in uscita 12°C","(1) - Raffreddamento: aria 27°CBS, 19°CBU; acqua in ingresso 7°C; acqua in uscita 12°C","(1) - Raffreddamento: aria 27°CBS, 19°CBU; acqua in ingresso 7°C; acqua in uscita 12°C","(1) - Raffreddamento: aria 27°CBS, 19°CBU; acqua in ingresso 7°C; acqua in uscita 12°C","(1) - Raffreddamento: aria 27°CBS, 19°CBU; acqua in ingresso 7°C; acqua in uscita 12°C"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: 2 tubi: aria 20°CBS, 15°CBU; acqua in ingresso 45°C; acqua in uscita 40°C","(2) - Riscaldamento: 2 tubi: aria 20°CBS, 15°CBU; acqua in ingresso 45°C; acqua in uscita 40°C","(2) - Riscaldamento: 2 tubi: aria 20°CBS, 15°CBU; acqua in ingresso 45°C; acqua in uscita 40°C","(2) - Riscaldamento: 2 tubi: aria 20°CBS, 15°CBU; acqua in ingresso 45°C; acqua in uscita 40°C","(2) - Riscaldamento: 2 tubi: aria 20°CBS, 15°CBU; acqua in ingresso 45°C; acqua in uscita 40°C","(2) - Riscaldamento: 2 tubi: aria 20°CBS, 15°CBU; acqua in ingresso 45°C; acqua in uscita 40°C","(2) - Riscaldamento: 2 tubi: aria 20°CBS, 15°CBU; acqua in ingresso 45°C; acqua in uscita 40°C","(2) - Riscaldamento: 2 tubi: aria 20°CBS, 15°CBU; acqua in ingresso 45°C; acqua in uscita 40°C"]
["","","","","","(3) - Riscaldamento: 4 tubi: aria 20°CBS, 15°CBU; acqua in ingresso 65°C; acqua in uscita 55°C","(3) - Riscaldamento: 4 tubi: aria 20°CBS, 15°CBU; acqua in ingresso 65°C; acqua in uscita 55°C","(3) - Riscaldamento: 4 tubi: aria 20°CBS, 15°CBU; acqua in ingresso 65°C; acqua in uscita 55°C","(3) - Riscaldamento: 4 tubi: aria 20°CBS, 15°CBU; acqua in ingresso 65°C; acqua in uscita 55°C","(3) - Riscaldamento: 4 tubi: aria 20°CBS, 15°CBU; acqua in ingresso 65°C; acqua in uscita 55°C","(3) - Riscaldamento: 4 tubi: aria 20°CBS, 15°CBU; acqua in ingresso 65°C; acqua in uscita 55°C","(3) - Riscaldamento: 4 tubi: aria 20°CBS, 15°CBU; acqua in ingresso 65°C; acqua in uscita 55°C","(3) - Riscaldamento: 4 tubi: aria 20°CBS, 15°CBU; acqua in ingresso 65°C; acqua in uscita 55°C"]
["","","","","","(4) - L’unità non è precaricata. È presente una carica residua minima correlata all'ispezione qualità presso la fabbrica","(4) - L’unità non è precaricata. È presente una carica residua minima correlata all'ispezione qualità presso la fabbrica","(4) - L’unità non è precaricata. È presente una carica residua minima correlata all'ispezione qualità presso la fabbrica","(4) - L’unità non è precaricata. È presente una carica residua minima correlata all'ispezione qualità presso la fabbrica","(4) - L’unità non è precaricata. È presente una carica residua minima correlata all'ispezione qualità presso la fabbrica","(4) - L’unità non è precaricata. È presente una carica residua minima correlata all'ispezione qualità presso la fabbrica","(4) - L’unità non è precaricata. È presente una carica residua minima correlata all'ispezione qualità presso la fabbrica","(4) - L’unità non è precaricata. È presente una carica residua minima correlata all'ispezione qualità presso la fabbrica"]
["","","","","","(5) - Le misurazioni del valore della portata d'aria sono effettuate alle condizioni 20 °C (BS) /15 °C (BU).","(5) - Le misurazioni del valore della portata d'aria sono effettuate alle condizioni 20 °C (BS) /15 °C (BU).","(5) - Le misurazioni del valore della portata d'aria sono effettuate alle condizioni 20 °C (BS) /15 °C (BU).","(5) - Le misurazioni del valore della portata d'aria sono effettuate alle condizioni 20 °C (BS) /15 °C (BU).","(5) - Le misurazioni del valore della portata d'aria sono effettuate alle condizioni 20 °C (BS) /15 °C (BU).","(5) - Le misurazioni del valore della portata d'aria sono effettuate alle condizioni 20 °C (BS) /15 °C (BU).","(5) - Le misurazioni del valore della portata d'aria sono effettuate alle condizioni 20 °C (BS) /15 °C (BU).","(5) - Le misurazioni del valore della portata d'aria sono effettuate alle condizioni 20 °C (BS) /15 °C (BU)."]