{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWR-AT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWR02AATV3","FWR03AATV3","FWR06AATV3","FWR08AATV3"]
["Livello pressione sonora","Bassa","","","dBA","35 (6)","31 (6)","38 (6)","44 (5)"]
["","Alta","","","dBA","45 (6)","43 (6)","51 (6)","62 (5)"]
["Livello potenza sonora totale","Bassa","","","dBA","40 (4)","36 (4)","43 (4)","49 (4)"]
["","Alta","","","dBA","50 (4)","48 (4)","56 (4)","67 (4)"]
["Portata acqua","Raffrescamento","","Bassa","l/ora","234 (1)","302 (1)","515 (1)","706 (1)"]
["","","","Alta","l/ora","337 (1)","503 (1)","774 (1)","1,376 (1)"]
["","Riscaldamento","","Alta","l/ora","373 (2)","506 (2)","866 (2)","1,455 (2)"]
["","","","Bassa","l/ora","260 (2)","301 (2)","575 (2)","764 (2)"]
["","Perdita di carico dell’acqua","Riscaldamento","Alta","kPa","12 (2)","11 (2)","14 (2)","18 (2)"]
["","","","Bassa","kPa","6 (2)","5 (2)","7 (2)","6 (2)"]
["","","Raffrescamento","Alta","kPa","12 (1)","11 (1)","14 (1)","20 (1)"]
["","","","Bassa","kPa","6 (1)","5 (1)","7 (1)","6 (1)"]
["Collegamenti tubazioni","Scarico","","DE","mm","16","16","16","16"]
["Potenza assorbita","Alta","","","kW","0.019","0.016","0.033","0.087"]
["","Bassa","","","kW","0.01","0.01","0.01","0.013"]
["Temperatura acqua ammessa","Riscaldamento","","Max.","°C","95.000","95.000","95.000","95.000"]
["","","","Min.","°C","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["","Raffrescamento","","Min.","°C","5","5","5","5"]
["","","","Max.","°C","95.0","95.0","95.0","95.0"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","774","984","1,190","1,404"]
["","","","Profondità","mm","246","246","246","271"]
["","","","Altezza","mm","564","564","564","564"]
["Collegamenti acqua","Batteria aggiuntiva","","","poll.","","1/2\""]
["","Batteria primaria","","","poll.","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \""]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco - RAL9010","Bianco - RAL9010","Bianco - RAL9010"]
["Peso","Unità","","","kg","21.2","27.5","33.6","43.1"]
["Ventilatore","Portata d'aria","","Bassa","m³/ora","211","241","470","642"]
["","","","Alta","m³/ora","344","442","785","1,393"]
["Power supply","Tipo","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","230","230","230","230"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 7°C, aumento della temperatura dell'acqua di 5K.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 7°C, aumento della temperatura dell'acqua di 5K.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 7°C, aumento della temperatura dell'acqua di 5K.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. acqua in entrata 7°C, aumento della temperatura dell'acqua di 5K."]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K.","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K.","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K.","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K."]
["","","","","","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 65°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 10K.","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 65°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 10K.","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 65°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 10K.","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 65°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 10K."]
["","","","","","(4) - Livello di potenza sonora conforme a ISO3741","(4) - Livello di potenza sonora conforme a ISO3741","(4) - Livello di potenza sonora conforme a ISO3741","(4) - Livello di potenza sonora conforme a ISO3741"]
["","","","","","(5) - SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria","(5) - SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria","(5) - SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria","(5) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1m di distanza dall’unità."]
["","","","","","(6) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1m di distanza dall’unità.","(6) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1m di distanza dall’unità.","(6) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1m di distanza dall’unità."]