{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAQ15AUV1B","FXAQ20AUV1B","FXAQ25AUV1B","FXAQ32AUV1B","FXAQ40AUV1B","FXAQ50AUV1B","FXAQ63AUV1B"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Raffrescamento","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["Accessori standard","Manuale di installazione e uso","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Pannello di installazione","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Modello di carta per installazione","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Nastro isolante","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Fascette","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Viti","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Refrigerante","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.02","0.02","0.03","0.03","0.02","0.03","0.05"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.03","0.03","0.03","0.04","0.02","0.04","0.06"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","1.7 (1)","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Gas","","DE","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Scarico","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Sound power level","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Filtro aria","Tipo","","","","Rete di resina lavabile","Rete di resina lavabile","Rete di resina lavabile","Rete di resina lavabile","Rete di resina lavabile","Rete di resina lavabile","Rete di resina lavabile"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","","Profondità","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","","Altezza","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco"]
["Peso","Unità","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Ventilatore","Portata d'aria - 50Hz","Raffrescamento","Ad alta velocità del ventilatore","m³/min","8.4","9.1","9.4","9.8","12.2","14.4","18.3"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","m³/min","7.0","7.0","7.0","7.0","9.7","11.5","13.5"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","1.9 (2)","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nome","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m (in orizzontale)"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale)"]
["","","","","","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento)."]
["","","","","","(4) - I livelli sonori vengono misurati in camera anecoica.","(4) - I livelli sonori vengono misurati in camera anecoica.","(4) - I livelli sonori vengono misurati in camera anecoica.","(4) - I livelli sonori vengono misurati in camera anecoica.","(4) - I livelli sonori vengono misurati in camera anecoica.","(4) - I livelli sonori vengono misurati in camera anecoica.","(4) - I livelli sonori vengono misurati in camera anecoica."]
["","","","","","(5) - Il livello sonoro durante il funzionamento dipende dalle condizioni di funzionamento ed esterne","(5) - Il livello sonoro durante il funzionamento dipende dalle condizioni di funzionamento ed esterne","(5) - Il livello sonoro durante il funzionamento dipende dalle condizioni di funzionamento ed esterne","(5) - Il livello sonoro durante il funzionamento dipende dalle condizioni di funzionamento ed esterne","(5) - Il livello sonoro durante il funzionamento dipende dalle condizioni di funzionamento ed esterne","(5) - Il livello sonoro durante il funzionamento dipende dalle condizioni di funzionamento ed esterne","(5) - Il livello sonoro durante il funzionamento dipende dalle condizioni di funzionamento ed esterne"]
["","","","","","(6) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1m di distanza dall’unità.","(6) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1m di distanza dall’unità.","(6) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1m di distanza dall’unità.","(6) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1m di distanza dall’unità.","(6) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1m di distanza dall’unità.","(6) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1m di distanza dall’unità.","(6) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1m di distanza dall’unità."]
["","","","","","(7) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(7) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(7) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(7) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(7) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(7) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(7) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(8) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(8) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(8) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(8) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(8) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(8) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(8) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]
["","","","","","(11) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(11) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(11) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(11) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(11) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(11) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(11) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile"]
["","","","","","(12) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(12) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(12) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(12) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(12) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(12) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(12) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]
["","","","","","(13) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(13) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(13) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(13) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(13) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(13) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(13) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A"]
["","","","","","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA"]