{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":70,"n_cols":12,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAQ-P"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAQ15PAV1","FXAQ20PAV1","FXAQ25PAV1","FXAQ32PAV1","FXAQ40PAV1","FXAQ50PAV1","FXAQ63PAV1"]
["Accessori standard","Manuale di installazione e uso","","","","","","Manuale di installazione e uso","Manuale di installazione e uso","Manuale di installazione e uso","Manuale di installazione e uso","Manuale di installazione e uso"]
["","Pannello di installazione","","","","","","Pannello di installazione","Pannello di installazione","Pannello di installazione","Pannello di installazione","Pannello di installazione"]
["","Modello di carta per installazione","","","","","","Modello di carta per installazione","Modello di carta per installazione","Modello di carta per installazione","Modello di carta per installazione","Modello di carta per installazione"]
["","Nastro isolante","","","","","","Nastro isolante","Nastro isolante","Nastro isolante","Nastro isolante","Nastro isolante"]
["","Fascette","","","","","","Fascette","Fascette","Fascette","Fascette","Fascette"]
["","Viti","","","","","","Viti","Viti","Viti","Viti","Viti"]
["Refrigerante","Tipo","","","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","","DE","mm","","","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","","Tipo","","","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Gas","","DE","mm","","","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Tipo","","","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Scarico","","","","","","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","","","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","","Profondità","mm","","","238","238","238","238","238"]
["","","","Altezza","mm","","","290","290","290","290","290"]
["Rivestimento","Colore","","","","","","Bianco (3.0Y8.5/0.5)","Bianco (3.0Y8.5/0.5)","Bianco (3.0Y8.5/0.5)","Bianco (3.0Y8.5/0.5)","Bianco (3.0Y8.5/0.5)"]
["Peso","Unità","","","kg","","","11","11","14","14","14"]
["Power supply","Fase","","","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","","","50","50","50","50","50"]
["","Nome","","","","","","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Tensione","","","V","","","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m (in orizzontale)"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale)"]
["","","","","","","","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento)."]
["","","","","","","","(4) - I livelli sonori vengono misurati in camera anecoica.","(4) - I livelli sonori vengono misurati in camera anecoica.","(4) - I livelli sonori vengono misurati in camera anecoica.","(4) - I livelli sonori vengono misurati in camera anecoica.","(4) - I livelli sonori vengono misurati in camera anecoica."]
["","","","","","","","(5) - Il livello sonoro durante il funzionamento dipende dalle condizioni di funzionamento ed esterne","(5) - Il livello sonoro durante il funzionamento dipende dalle condizioni di funzionamento ed esterne","(5) - Il livello sonoro durante il funzionamento dipende dalle condizioni di funzionamento ed esterne","(5) - Il livello sonoro durante il funzionamento dipende dalle condizioni di funzionamento ed esterne","(5) - Il livello sonoro durante il funzionamento dipende dalle condizioni di funzionamento ed esterne"]
["","","","","","","","(6) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1m di distanza dall’unità.","(6) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1m di distanza dall’unità.","(6) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1m di distanza dall’unità.","(6) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1m di distanza dall’unità.","(6) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1m di distanza dall’unità."]
["","","","","","","","(7) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(7) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(7) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(7) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(7) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","","","(8) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(8) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(8) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(8) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(8) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","","","(10) - MFA ≤ 4 x FLA","(10) - MFA ≤ 4 x FLA","(10) - MFA ≤ 4 x FLA","(10) - MFA ≤ 4 x FLA","(10) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","","","(11) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(11) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(11) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(11) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(11) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A"]
["","","","","","","","(12) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(12) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(12) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(12) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(12) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]
["","","","","","","","(13) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(13) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(13) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(13) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(13) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile"]
["","","","","","","","(14) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(14) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(14) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(14) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(14) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]
["Capacità di raffrescamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","1.7 (1)","2.2 (1)"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","1.9 (2)","2.5 (2)"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.025","0.029"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.025","0.029"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","290","290"]
["","","","Larghezza","mm","795","795"]
["","","","Profondità","mm","238","238"]
["Peso","Unità","","","kg","11","11"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco (3.0Y8.5/0.5)","Bianco (3.0Y8.5/0.5)"]
["Ventilatore","Portata d'aria - 50 Hz","Raffrescamento","Ad alta velocità del ventilatore","m³/min","7.0","7.5"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","m³/min","4.5","4.5"]
["Refrigerante","GWP","","","","2087.5","2087.5"]
["Livello di potenza sonora","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","52.0","53.0"]
["Pressione sonora","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","34.0","35.0"]
["","","","Pressione sonora-=-Raffrescamento-=-A velocità del ventilatore bassa-=-dBA","dBA","29.0","29.0"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","","","DE","mm","6.35","6.35"]
["","Gas","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","","","DE","mm","12.7","12.7"]
["Filtro aria","Tipo","","","","Rete di resina lavabile","Rete di resina lavabile"]
["Accessori standard","Clamps","","","","Clamps","Clamps"]
["","Installation and operation manual","","","","Installation and operation manual","Installation and operation manual"]
["","Installation panel","","","","Installation panel","Installation panel"]
["","Insulation tape","","","","Insulation tape","Insulation tape"]
["","Paper pattern for installation","","","","Paper pattern for installation","Paper pattern for installation"]
["","Screws","","","","Screws","Screws"]
["Alimentazione","Frequenza","","","Hz","50","50"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","16","16"]