{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":87,"n_cols":14,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFQ20AVEB","FXFQ25AVEB","FXFQ32AVEB","FXFQ40AVEB","FXFQ50AVEB","FXFQ63AVEB","FXFQ80AVEB","FXFQ100AVEB","FXFQ125AVEB"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","","","","","","35.0"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","","","","","","30.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","","","","","","33.0"]
["","Raffrescamento","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","","","","","","30.0"]
["","","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","","","","","","35.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","","","","","","33.0"]
["Accessori standard","Manuale d’uso","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Manuale di installazione","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tubo flessibile di scarico","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Fascetta per tubo di scarico","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Rondella per staffa di sospensione","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Viti","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Guida all'installazione","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Isolante per il collegamento","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Materiale di tenuta","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Materiale di tenuta per tubo di scarico","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Fascette","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","","","","","","7.10"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Gas","","DE","mm","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Scarico","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Pannello decorativo 4","Dimensioni","","Profondità","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Larghezza","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Altezza","mm","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Modello","","","","BYCQ140D7W1 - bianco con diffusori grigi","BYCQ140D7W1 - bianco con diffusori grigi","BYCQ140D7W1 - bianco con diffusori grigi","BYCQ140D7W1 - bianco con diffusori grigi","BYCQ140D7W1 - bianco con diffusori grigi","BYCQ140D7W1 - bianco con diffusori grigi","BYCQ140D7W1 - bianco con diffusori grigi","BYCQ140D7W1 - bianco con diffusori grigi","BYCQ140D7W1 - bianco con diffusori grigi"]
["","Colore","","","","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)"]
["","Peso","","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","","","","","","53"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Profondità","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Altezza","mm","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato"]
["Peso","Unità","","","kg","19","19","19","20","21","21","24","24","26"]
["Pannello decorativo","Peso","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Modello","","","","BYCQ140D7GFW1 - pannello autopulente con filtro a maglia fine","BYCQ140D7GFW1 - pannello autopulente con filtro a maglia fine","BYCQ140D7GFW1 - pannello autopulente con filtro a maglia fine","BYCQ140D7GFW1 - pannello autopulente con filtro a maglia fine","BYCQ140D7GFW1 - pannello autopulente con filtro a maglia fine","BYCQ140D7GFW1 - pannello autopulente con filtro a maglia fine","BYCQ140D7GFW1 - pannello autopulente con filtro a maglia fine","BYCQ140D7GFW1 - pannello autopulente con filtro a maglia fine","BYCQ140D7GFW1 - pannello autopulente con filtro a maglia fine"]
["","Dimensioni","","Altezza","mm","130","130","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","","Profondità","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Larghezza","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Colore","","","","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","","","","","","8.0"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nome","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Tensione","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU"]
["","","","","","(3) - Il BYCQ140D7W1W è composto da materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140D7W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(3) - Il BYCQ140D7W1W è composto da materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140D7W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(3) - Il BYCQ140D7W1W è composto da materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140D7W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(3) - Il BYCQ140D7W1W è composto da materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140D7W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(3) - Il BYCQ140D7W1W è composto da materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140D7W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(3) - Il BYCQ140D7W1W è composto da materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140D7W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(3) - Il BYCQ140D7W1W è composto da materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140D7W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(3) - Il BYCQ140D7W1W è composto da materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140D7W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(3) - Il BYCQ140D7W1W è composto da materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140D7W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco."]
["","","","","","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora."]
["","","","","","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(9) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(9) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(9) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(9) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(9) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(9) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(9) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(9) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(9) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A"]
["","","","","","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]
["","","","","","(11) - BYCQ140D7W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140D7W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140D7GW1: pannello autopulente bianco puro.","(11) - BYCQ140D7W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140D7W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140D7GW1: pannello autopulente bianco puro.","(11) - BYCQ140D7W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140D7W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140D7GW1: pannello autopulente bianco puro.","(11) - BYCQ140D7W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140D7W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140D7GW1: pannello autopulente bianco puro.","(11) - BYCQ140D7W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140D7W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140D7GW1: pannello autopulente bianco puro.","(11) - BYCQ140D7W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140D7W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140D7GW1: pannello autopulente bianco puro.","(11) - BYCQ140D7W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140D7W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140D7GW1: pannello autopulente bianco puro.","(11) - BYCQ140D7W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140D7W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140D7GW1: pannello autopulente bianco puro.","(11) - BYCQ140D7W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140D7W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140D7GW1: pannello autopulente bianco puro."]
["","","","","","(12) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(12) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(12) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(12) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(12) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(12) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(12) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(12) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(12) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile"]
["","","","","","(13) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(13) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(13) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(13) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(13) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(13) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(13) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(13) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(13) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]
["","","","","","(14) - Raffrescamento: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna: 48°CBS","(14) - Raffrescamento: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna: 48°CBS","(14) - Raffrescamento: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna: 48°CBS","(14) - Raffrescamento: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna: 48°CBS","(14) - Raffrescamento: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna: 48°CBS","(14) - Raffrescamento: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna: 48°CBS","(14) - Raffrescamento: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna: 48°CBS","(14) - Raffrescamento: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna: 48°CBS","(14) - Raffrescamento: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna: 48°CBS"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","","","","","","0.06"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","","","","","","0.06"]
["Ventola","Portata d'aria - 50Hz","Raffrescamento","Ad alta velocità del ventilatore","m³/min","","","","","","16.5"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","m³/min","","","","","","10.5"]
["Refrigerante","GWP","","","","","","","","","2,087.5"]
["Pannello decorativo 2","Modello","","","","","","","","","BYCQ140D7GW1 - Pannello autopulente"]
["","Colore","","","","","","","","","Bianco puro (RAL 9010)"]
["","Dimensioni","","Altezza","mm","","","","","","130"]
["","","","Larghezza","mm","","","","","","950"]
["","","","Profondità","mm","","","","","","950"]
["","Peso","","","kg","","","","","","10.3"]
["Pannello decorativo 3","Modello","","","","","","","","","BYCQ140D7W1W - Completamente bianco"]
["","Colore","","","","","","","","","Bianco puro (RAL 9010)"]
["","Dimensioni","","Altezza","mm","","","","","","50"]
["","","","Larghezza","mm","","","","","","950"]
["","","","Profondità","mm","","","","","","950"]
["","Peso","","","kg","","","","","","5.4"]
["Filtro aria","Tipo","","","","","","","","","Rete in resina"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","","","","","","16"]