{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":65,"n_cols":13,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXKQ-MA"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXKQ25MAVE9","FXKQ25MAVE","FXKQ32MAVE9","FXKQ32MAVE","FXKQ40MAVE9","FXKQ40MAVE","FXKQ63MAVE9","FXKQ63MAVE"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","33.0","33.0","33.0","33.0","34.0","34.0","37.0","37.0"]
["","","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","38.0","38.0","38.0","38.0","40.0","40.0","42.0","42.0"]
["Accessori standard","Manuale d’uso","","","","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso"]
["","Manuale di installazione","","","","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione"]
["","Modello di carta per installazione","","","","Modello di carta per installazione","Modello di carta per installazione","Modello di carta per installazione","Modello di carta per installazione","Modello di carta per installazione","Modello di carta per installazione","Modello di carta per installazione","Modello di carta per installazione"]
["","Fascette","","","","Fascette","Fascette","Fascette","Fascette","Fascette","Fascette","Fascette","Fascette"]
["","Isolante per staffa di sospensione","","","","Isolante per staffa di sospensione","Isolante per staffa di sospensione","Isolante per staffa di sospensione","Isolante per staffa di sospensione","Isolante per staffa di sospensione","Isolante per staffa di sospensione","Isolante per staffa di sospensione","Isolante per staffa di sospensione"]
["","Maschera di posizionamento per l’installazione","","","","Maschera di posizionamento per l’installazione","Maschera di posizionamento per l’installazione","Maschera di posizionamento per l’installazione","Maschera di posizionamento per l’installazione","Maschera di posizionamento per l’installazione","Maschera di posizionamento per l’installazione","Maschera di posizionamento per l’installazione","Maschera di posizionamento per l’installazione"]
["","Tubo flessibile di scarico","","","","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico"]
["","Fascetta metallica","","","","Fascetta metallica","Fascetta metallica","Fascetta metallica","Fascetta metallica","Fascetta metallica","Fascetta metallica","Fascetta metallica","Fascetta metallica"]
["","Isolante per il collegamento","","","","Isolante per il collegamento","Isolante per il collegamento","Isolante per il collegamento","Isolante per il collegamento","Isolante per il collegamento","Isolante per il collegamento","Isolante per il collegamento","Isolante per il collegamento"]
["","Materiale di tenuta","","","","Materiale di tenuta","Materiale di tenuta","Materiale di tenuta","Materiale di tenuta","Materiale di tenuta","Materiale di tenuta","Materiale di tenuta","Materiale di tenuta"]
["","Viti","","","","Viti","Viti","Viti","Viti","Viti","Viti","Viti","Viti"]
["","Rondella","","","","Rondella","Rondella","Rondella","Rondella","Rondella","Rondella","Rondella","Rondella"]
["","Kit di chiusura della mandata dell'aria","","","","Kit di chiusura della mandata dell'aria","Kit di chiusura della mandata dell'aria","Kit di chiusura della mandata dell'aria","Kit di chiusura della mandata dell'aria","Kit di chiusura della mandata dell'aria","Kit di chiusura della mandata dell'aria","Kit di chiusura della mandata dell'aria","Kit di chiusura della mandata dell'aria"]
["Refrigerante","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.066","0.066","0.066","0.066","0.076","0.076","0.105","0.105"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.046","0.046","0.046","0.046","0.056","0.056","0.085","0.085"]
["Capacità di raffrescamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","2.8 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","4.5 (1)","7.10 (1)","7.10 (1)"]
["Piping connections","Liquido","","DE","mm","6.4","6.35","6.4","6.35","6.4","6.35","9.5","9.52"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Gas","","DE","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Scarico","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","54","54","54","54","56","56","58","58"]
["Filtro aria","Tipo","","","","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","1,110","1,110","1,110","1,110","1,110","1,110","1,310","1,310"]
["","","","Profondità","mm","710","710","710","710","710","710","710","710"]
["","","","Altezza","mm","215","215","215","215","215","215","215","215"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato"]
["Peso","Unità","","","kg","31","31","31","31","31","31","34","34"]
["Ventilatore","Portata d'aria - 50Hz","Raffrescamento","Ad alta velocità del ventilatore","m³/min","11","11","11","11","13","13","18","18"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","m³/min","9","9","9","9","10","10","15","15"]
["","Portata d'aria - 60Hz","Raffrescamento","Alta","m³/min","11","11","11","11","13","13","18","18"]
["","","","Bassa","m³/min","8.5","8.5","8.5","8.5","10","10","13","13"]
["Pannello decorativo","Peso","","","kg","8.5","8.5","8.5","8.5","8.5","8.5","9.5","9.5"]
["","Modello","","","","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK71FJW1","BYK71FJW1"]
["","Dimensioni","","Altezza","mm","70","70","70","70","70","70","70","70"]
["","","","Profondità","mm","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","","Larghezza","mm","1,240","1,240","1,240","1,240","1,240","1,240","1,440","1,440"]
["","Colore","","","","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","3.2 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","5.0 (2)","8.00 (2)","8.00 (2)"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nome","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frequenza","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensione","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7.5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7.5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7.5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7.5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7.5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7.5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7.5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7.5m (in orizzontale)"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7.5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7.5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7.5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7.5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7.5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7.5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7.5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7.5m (in orizzontale)"]
["","","","","","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento)."]
["","","","","","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(8) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 15A","(8) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 15A","(8) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 15A","(8) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 15A","(8) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 15A","(8) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 15A","(8) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 15A","(8) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 15A"]
["","","","","","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]
["","","","","","(10) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile.","(10) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile.","(10) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile.","(10) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile.","(10) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile.","(10) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile.","(10) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile.","(10) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile."]
["","","","","","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]