{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":7,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXMQ-MB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXMQ250MBVE","FXMQ200MBVE (Archived)"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","45","45"]
["","","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","48","48"]
["Accessori standard","Manuale di installazione e uso","","","","Manuale di installazione e uso","Manuale di installazione e uso"]
["","Raccordi","","","","Raccordi","Raccordi"]
["","Materiale di tenuta","","","","Materiale di tenuta","Materiale di tenuta"]
["","Fascette","","","","Fascette","Fascette"]
["","Viti","","","","Viti","Viti"]
["Refrigerante","GWP","","","","2,087.5","2,087.5"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","1.185","0.895"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","1.185","0.895"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","28.0 (1)","22.4 (1)"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","","DE","mm","9.52","9.52"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Gas","","DE","mm","22.2","19.1"]
["","","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","Scarico","","","","PS1B","PS1B"]
["Sound power level","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","76","76"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","1,380","1,380"]
["","","","Profondità","mm","1,100","1,100"]
["","","","Altezza","mm","470","470"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato"]
["Peso","Unità","","","kg","132","132"]
["Ventilatore","Prevalenza - 50Hz","","Alta","Pa","270","270"]
["","Portata d'aria - 50Hz","Raffrescamento","Ad alta velocità del ventilatore","m³/min","72","58"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","m³/min","62","50"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","31.5 (2)","25.0 (2)"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","16","16"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~"]
["","Nome","","","","VE","VE"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50"]
["","Tensione","","","V","220-240","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7.5m (in orizzontale)","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7.5m (in orizzontale)"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7.5m (in orizzontale)","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7.5m (in orizzontale)"]
["","","","","","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento)."]
["","","","","","(4) - Per variare la pressione statica esterna: scambiare i connettori nel quadro elettrico. La pressione indica: Prevalenza elevata - Standard","(4) - Per variare la pressione statica esterna: scambiare i connettori nel quadro elettrico. La pressione indica: Prevalenza elevata - Standard"]
["","","","","","(5) - Il filtro dell’aria non è un accessorio di serie. Se ne richiede tuttavia l'installazione sul lato aspirazione del sistema di canalizzazione. Selezionare il metodo colorimetrico (metodo gravimetrico) 50% o superiore.","(5) - Il filtro dell’aria non è un accessorio di serie. Se ne richiede tuttavia l'installazione sul lato aspirazione del sistema di canalizzazione. Selezionare il metodo colorimetrico (metodo gravimetrico) 50% o superiore."]
["","","","","","(6) - I livelli di pressione sonora sono misurati a 220V.","(6) - I livelli di pressione sonora sono misurati a 220V."]
["","","","","","(7) - Il livello sonoro viene misurato in camera anecoica.","(7) - Il livello sonoro viene misurato in camera anecoica."]
["","","","","","(8) - Il livello sonoro durante il funzionamento dipende dalle condizioni di funzionamento ed esterne","(8) - Il livello sonoro durante il funzionamento dipende dalle condizioni di funzionamento ed esterne"]
["","","","","","(9) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(9) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(10) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(10) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(11) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(11) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(12) - MFA ≤ 4 x FLA","(12) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(13) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 15A","(13) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 15A"]
["","","","","","(14) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(14) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]
["","","","","","(15) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(15) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile"]
["","","","","","(16) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(16) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]