{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":139,"n_cols":21,"rows_kept":139,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","REYA-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","REYA10A7Y1B9.","REYA13A7Y1B9","REYA8A7Y1B9","REYA10A7Y1B9","REYA12A7Y1B9","REYA14A7Y1B9","REYA16A7Y1B9.","REYA16A7Y1B9","REYA18A7Y1B9.","REYA18A7Y1B9","REYA20A7Y1B9.","REYA20A7Y1B9","REYA22A7Y1B9","REYA24A7Y1B9","REYA26A7Y1B9","REYA28A7Y1B9"]
["Sistema","Modulo unità esterna 1","","","","REMA5A9","REMA5A9","","","","","REYA8A9","","REYA8A9","","REYA8A9","","REYA10A9","REYA8A9","REYA12A9","REYA12A9"]
["","Modulo unità esterna 2","","","","REMA5A9","REYA8A9","","","","","REYA8A9","","REYA10A9","","REYA12A9","","REYA12A9","REYA16A9","REYA14A9","REYA16A9"]
["Comb. consigliata","","","","","4 x FXFA63A2VEB","3 x FXFA50A2VEB + 3 x FXFA63A2VEB","4 x FXFA50A2VEB","4 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB","1 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","4 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB","3 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","10 x FXFA50A2VEB","8 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB","4 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","7 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB"]
["Combinazione consigliata 2","","","","","4 x FXSA63A2VEB","3 x FXSA50A2VEB + 3 x FXSA63A2VEB","4 x FXSA50A2VEB","4 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB","1 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","4 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB","3 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","10 x FXSA50A2VEB","8 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB","4 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","7 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB"]
["Combinazione consigliata 3","","","","","4 x FXMA63A5VEB","3 x FXMA50A5VEB + 3 x FXMA50A5VEB","4 x FXMA50A5VEB","4 x FXMA63A5VEB","6 x FXMA50A5VEB","1 x FXMA50A5VEB + 5 x FXMA63A5VEB","4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB","4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB","4 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB","3 x FXMA50A5VEB + 5 x FXMA63A5VEB","10 x FXMA50A5VEB","8 x FXMA63A5VEB","6 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB","4 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB","7 x FXMA50A5VEB + 5 x FXMA63A5VEB","6 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB"]
["Riscaldamento continuo","","","","","Sì","Sì","","","","","Sì","","Sì","","Sì","","Sì","Sì","Sì","Sì"]
["Capacità di raffrescamento","Capacità nominale,c","","","kW","28.0 (1)","36.4 (1)","22.4 (1)","28.0 (1)","33.5 (1)","40.0 (1)","44.8 (1)","45.0 (1)","50.4 (1)","50.4 (1)","55.9 (1)","56.0 (1)","61.5 (1)","67.4 (1)","73.5 (1)","78.5 (1)"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità nominale,h","","","kW","28.0 (2)","36.4 (2)","22.4 (2)","28.0 (2)","33.5 (2)","40.0 (2)","44.8 (2)","45.0 (2)","50.4 (2)","50.4 (2)","55.9 (2)","56.0 (2)","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)"]
["","Nom.","","6°CBU","kW","28.0 (2)","36.4 (2)","22.4 (2)","28.0 (2)","33.5 (2)","40.0 (2)","44.8 (2)","45.0 (2)","50.4 (2)","50.4 (2)","55.9 (2)","56.0 (2)","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)"]
["COP a capacità nom.","6°CBU","","","KW/KW","3.66 (2)","3.76 (2)","3.83 (2)","3.45 (2)","3.46 (2)","3.57 (2)","3.72 (2)","3.52 (2)","3.61 (2)","3.66 (2)","3.60 (2)","3.37 (2)","3.46 (2)","3.62 (2)","3.52 (2)","3.49 (2)"]
["SEER","","","","","7.62","7.49","7.35","7.14","7.21","7.73","7.40","7.1","7.26","7.09","7.27","6.63","7.17","7.16","7.48","7.15"]
["Combinazione consigliata per valori SEER 2","","","","","7.30","7.15","7.07","6.87","6.9","7.53","6.93","7.01","6.95","6.94","6.94","6.57","6.88","7.01","7.23","6.96"]
["Combinazione consigliata per valori SEER 3","","","","","7.61","7.57","7.49","7.15","7.41","7.78","7.31","7.15","7.30","7.11","7.48","6.64","7.28","7.29","7.61","7.26"]
["SCOP","","","","","4.09","4.11","4.11","4.33","4.49","4.28","4.35","4.26","4.34","4.39","4.38","4.14","4.41","4.20","4.38","4.36"]
["Combinazione consigliata per valori SCOP 2","","","","","4.14","4.19","4.1","4.34","4.56","4.33","4.38","4.33","4.40","4.33","4.48","4.11","4.45","4.24","4.44","4.43"]
["Combinazione consigliata per valori SCOP 3","","","","","4.16","4.22","4.15","4.4","4.56","4.33","4.37","4.32","4.46","4.39","4.50","4.14","4.48","4.25","4.44","4.43"]
["Raffrescamento ambienti","Condizione A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.81","3.46","3.25","3.26","3.24","3.26","3.25","3.23","3.26","2.73","3.24","2.57","3.25","3.24","3.25","3.23"]
["","","","Pdc","kW","28.0","36.4","22.4","28.0","33.5","40.0","44.8","45.0","50.4","50.4","55.9","56.0","61.5","67.4","73.5","78.5"]
["","Condizione B (30°C - 27/19)","","EERd","","7.73","6.08","5.23","5.0","4.6","4.92","5.41","4.58","5.18","4.47","4.89","4.42","4.78","4.78","4.77","4.59"]
["","","","Pdc","kW","20.6","26.8","16.5","20.6","24.7","29.5","33.0","33.2","37.1","37.1","41.2","41.3","45.3","49.7","54.2","57.8"]
["","Condizione C (25°C - 27/19)","","EERd","","8.99","9.04","9.11","8.5","8.45","8.74","9.11","8.25","8.76","8.15","8.70","7.7","8.47","8.52","8.61","8.33"]
["","","","Pdc","kW","13.5","18.0","10.6","13.3","15.9","18.9","21.2","21.3","23.9","23.9","26.5","26.5","29.1","31.9","34.8","37.2"]
["","Condizione D (20°C - 27/19)","","EERd","","11.5","13.9","15.3","14.8","17.7","22.5","15.0","16.7","15.0","20.7","16.4","15.8","16.2","16.0","20.1","17.1"]
["","","","Pdc","kW","14.1","15.5","8.13","8.19","8.57","10.9","15.9","11.1","16.3","12.0","16.7","11.6","16.8","19.2","19.5","19.7"]
["Comb. consigliata raffresc. ambienti 2","Condiz. A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.67","3.36","3.23","3.23","3.0","3.23","3.14","3.06","3.23","2.64","3.09","2.52","3.10","3.11","3.12","3.03"]
["","","","Pdc","kW","28.0","36.4","22.4","28.0","33.5","40.0","44.8","45.0","50.4","50.4","55.9","56.0","61.5","67.4","73.5","78.5"]
["","Condiz. B (30°C - 27/19)","","EERd","","7.32","5.78","5.09","4.83","4.54","4.85","5.00","4.64","4.94","4.43","4.75","4.41","4.67","4.78","4.71","4.60"]
["","","","Pdc","kW","20.6","26.8","16.5","20.6","24.7","29.5","33.0","33.2","37.1","37.1","41.2","41.3","45.3","49.7","54.2","57.8"]
["","Condiz. C (25°C - 27/19)","","EERd","","8.54","8.53","8.55","8.06","7.94","8.38","8.36","8.11","8.27","7.87","8.17","7.41","8.00","8.25","8.17","8.04"]
["","","","Pdc","kW","13.3","17.8","10.6","13.3","15.9","18.9","21.2","21.3","23.9","23.9","26.5","26.5","29.1","31.9","34.8","37.2"]
["","Condiz. D (20°C - 27/19)","","EERd","","11.1","13.3","14.6","14.1","16.9","21.7","14.3","16.5","14.3","20.0","15.7","16.6","15.4","15.6","19.3","16.7"]
["","","","Pdc","kW","13.7","15.0","7.84","7.97","8.2","10.6","15.5","10.8","15.8","11.6","16.0","11.9","16.2","18.6","18.8","19.0"]
["Comb. consigliata raffresc. ambienti 3","Condiz. A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.71","3.41","3.22","3.27","3.23","3.3","3.18","3.04","3.25","2.66","3.27","2.5","3.25","3.13","3.27","3.12"]
["","","","Pdc","kW","28.0","36.4","22.4","28.0","33.5","40.0","44.8","45.0","50.4","50.4","55.9","56.0","61.5","67.4","73.5","78.5"]
["","Condiz. B (30°C - 27/19)","","EERd","","7.71","6.12","5.31","4.91","4.69","4.93","5.24","4.64","5.08","4.49","5.04","4.41","4.79","4.94","4.82","4.66"]
["","","","Pdc","kW","20.6","26.8","16.5","20.6","24.7","29.5","33.0","33.2","37.1","37.1","41.2","41.3","45.3","49.7","54.1","57.8"]
["","Condiz. C (25°C - 27/19)","","EERd","","8.99","9.22","9.41","8.59","8.82","8.84","9.04","8.5","8.94","8.22","9.03","7.71","8.71","8.77","8.83","8.64"]
["","","","Pdc","kW","13.5","18.1","10.6","13.3","15.9","18.9","21.2","21.3","23.9","23.9","26.5","26.5","29.1","31.9","34.8","37.2"]
["","Condiz. D (20°C - 27/19)","","EERd","","11.6","14.2","15.7","15.1","18.5","22.4","15.2","16.7","15.4","20.9","16.9","16.4","16.6","16.2","20.5","17.5"]
["","","","Pdc","kW","14.1","15.5","8.19","8.13","8.5","10.9","16.0","10.7","16.3","11.9","16.7","11.8","16.6","18.9","19.4","19.3"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","TBivalent","","COPd (COP dichiarato)","","2.69","2.74","2.8","2.28","2.38","2.57","2.87","2.53","2.51","2.36","2.55","2.23","2.33","2.62","2.48","2.46"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","16.0","21.7","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","23.2","27.9","27.9","31.0","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Riscaldamento di ambienti (condizioni climatiche medie)","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","2.69","2.74","2.8","2.28","2.38","2.57","2.87","2.53","2.51","2.36","2.55","2.23","2.33","2.62","2.48","2.46"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","16.0","21.7","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","23.2","27.9","27.9","31.0","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","TOL","","Tol (temperatura limite di esercizio)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condizione A (-7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","3.00","3.03","3.06","2.67","2.84","2.94","3.18","2.87","2.87","2.7","2.95","2.6","2.76","2.94","2.89","2.85"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","14.2","19.2","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","20.5","24.7","24.7","27.4","27.4","30.4","32.6","34.5","36.8"]
["","Condizione B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","4.37","4.02","3.81","4.23","4.15","3.86","4.17","3.93","4.20","4.19","4.09","3.84","4.19","3.89","3.99","4.03"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","8.60","11.7","7.38","8.62","9.89","11.1","12.5","12.5","15.0","15.0","16.7","16.7","18.5","19.9","21.0","22.4"]
["","Condizione C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","4.70","5.11","5.27","5.7","6.32","6.31","5.45","6.21","5.60","6.22","5.90","5.89","6.02","5.82","6.32","6.26"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","7.17","8.40","4.76","5.54","6.36","7.13","8.05","8.03","9.66","9.66","10.7","10.7","11.9","12.8","13.5","14.4"]
["","Condizione D (12°C)","","COPd (COP dichiarato)","","5.57","6.47","7.04","7.92","9.14","6.68","6.93","6.04","7.49","6.85","8.06","7.7","8.49","6.47","7.76","7.33"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","8.74","8.93","4.51","5.46","5.52","5.15","9.04","5.07","9.97","6.24","10.0","7.34","11.0","9.58","10.7","10.6"]
["Comb. consigliata riscald. ambienti (Cond. climatiche medie) 2","TBivalent","","COPd (COP dichiarato)","","2.70","2.26","2.73","2.32","2.38","2.58","2.38","2.54","2.27","2.28","2.34","2.18","2.26","2.17","2.24","2.20"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","16.0","21.7","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","23.2","27.9","27.9","31.0","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tbiv (temp. bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","2.70","2.26","2.73","2.32","2.38","2.58","2.38","2.54","2.27","2.28","2.34","2.18","2.26","2.17","2.24","2.20"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","16.0","21.7","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","23.2","27.9","27.9","31.0","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tol (temp. limite di esercizio)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condiz. A (-7°C)","","Comb. consigliata riscald. ambienti (Cond. climatiche medie) 2-=-Condiz. A (-7°C)-=-COPd (COP dichiarato)","","3.02","3.05","3.0","2.62","2.83","2.95","3.18","2.89","2.86","2.62","2.96","2.54","2.73","2.93","2.89","2.86"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","14.2","19.2","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","20.5","24.7","24.7","27.4","27.5","30.4","32.6","34.5","36.8"]
["","Condiz. B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","4.43","4.12","3.8","4.24","4.26","3.89","4.18","3.96","4.27","4.07","4.21","3.79","4.25","3.90","4.06","4.09"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","8.64","11.7","7.45","8.61","9.89","11.1","12.5","12.5","15.0","15.0","16.7","16.7","18.5","19.9","21.0","22.4"]
["","Condiz. C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","4.76","5.24","5.35","5.79","6.39","6.45","5.57","6.41","5.78","6.19","6.07","5.98","6.10","5.97","6.42","6.40"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","7.31","8.54","4.76","5.54","6.36","7.14","8.08","8.04","9.65","9.65","10.7","10.7","11.9","12.8","13.5","14.4"]
["","Condiz. D (12°C)","","COPd (COP dichiarato)","","5.62","6.58","7.04","7.91","9.39","6.94","6.97","6.47","7.59","8.15","8.30","7.81","8.60","6.72","8.03","7.72"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","8.87","9.17","4.71","5.6","5.8","5.33","9.24","5.36","10.3","7.68","10.5","7.69","11.4","10.1","11.1","11.2"]
["Comb. consigliata riscald. ambienti (Cond. climatiche medie) 3","TBivalent","","COPd (COP dichiarato)","","2.71","2.78","2.78","2.29","2.41","2.58","2.86","2.54","2.53","2.39","2.59","2.24","2.35","2.62","2.50","2.48"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","16.0","21.7","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","23.2","27.9","28.0","31.0","31.1","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tbiv (temp. bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","2.71","2.78","2.78","2.29","2.41","2.58","2.86","2.54","2.53","2.39","2.59","2.24","2.35","2.62","2.50","2.48"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","16.0","21.7","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","23.2","27.9","28.0","31.0","31.1","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tol (temp. limite di esercizio)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condiz. A (-7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","3.03","3.07","3.05","2.68","2.85","2.96","3.17","2.88","2.91","2.73","2.99","2.6","2.77","2.95","2.91","2.87"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","14.2","19.2","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","20.5","24.7","24.8","27.5","27.5","30.5","32.7","34.6","36.9"]
["","Condiz. B (2°C)","","Comb. consigliata riscald. ambienti (Cond. climatiche medie) 3-=-Condiz. B (2°C)-=-COPd (COP dichiarato)","","4.48","4.14","3.86","4.32","4.24","3.89","4.19","3.95","4.35","4.25","4.22","3.88","4.28","3.92","4.05","4.08"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","8.61","11.7","7.39","8.62","9.89","11.1","12.5","12.5","15.0","15.0","16.7","16.7","18.5","19.9","21.0","22.4"]
["","Condiz. C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","4.76","5.25","5.35","5.8","6.43","6.43","5.52","6.34","5.77","6.39","6.07","6.07","6.12","5.93","6.43","6.38"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","7.28","8.49","4.75","5.55","6.36","7.15","8.04","8.03","9.67","9.66","10.7","10.7","11.9","12.8","13.5","14.4"]
["","Condiz. D (12°C)","","COPd (COP dichiarato)","","5.62","6.64","7.14","8.02","9.37","6.84","6.94","6.44","7.69","5.48","8.32","6.15","8.65","6.75","7.95","7.68"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","8.85","9.13","4.65","5.56","5.67","5.29","9.17","5.32","10.2","5.8","10.3","5.91","11.2","9.97","11.0","11.0"]
["Gamma capacità","HP","","","","10","13","8","10","12","14","16","16","18","18","20","20","22","24","26","28"]
["Massimo numero di unità interne collegabili","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Indice unità interna","Min.","","","","125","163","100","125","150","175","200","200","225","225","250","250","275","300","325","350"]
["","Max.","","","","325","423","260","325","390","455","520","520","585","585","650","650","715","780","845","910"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","","","1,685","1,685","1,685","1,685","","1,685","","1,685","","1,685"]
["","","","Larghezza","mm","","","930","930","930","1,240","","1,240","","1,240","","1,240"]
["","","","Profondità","mm","","","765","765","765","765","","765","","765","","765"]
["Peso","Unità","","","kg","","","213","213","213","296","","296","","319","","319"]
["Ventilatore","Pressione statica esterna","","Max.","Pa","","","78","78","78","78","","78","","78","","78"]
["Compressore","Tipo","","","","","","Compressore ermetico tipo Scroll","Compressore ermetico tipo Scroll","Compressore ermetico tipo Scroll","Compressore ermetico tipo Scroll","","Compressore ermetico tipo Scroll","","Compressore ermetico tipo Scroll","","Compressore ermetico tipo Scroll"]
["Campo di funz.","Raffresc.","","Min.","°CBS","","","-5","-5","-5","-5","","-5","","-5","","-5"]
["","","","Max.","°CBS","","","46","46","46","46","","46","","46","","46"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","","Min.","°CBU","","","-20","-20","-20","-20","","-20","","-20","","-20"]
["","","","Max.","°CBU","","","16","16","16","16","","16","","16","","16"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","81.3 (5)","81.3 (5)","78.3 (5)","78.8 (5)","82.5 (5)","78.7 (5)","81.3 (5)","83.7 (5)","81.6 (5)","83.4 (5)","83.9 (5)","87.9 (5)","84.0 (5)","84.8 (5)","84.0 (5)","86.2 (5)"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","59.3 (6)","59.3 (6)","56.3 (6)","58.0 (6)","60.8 (6)","58.1 (6)","59.3 (6)","61.4 (6)","60.2 (6)","63.0 (6)","62.1 (6)","67.0 (6)","62.6 (6)","62.6 (6)","62.7 (6)","64.1 (6)"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","","","6.08","6.08","6.08","7.16","","7.16","","7.16","","7.16"]
["","Carica","","","kg","","","9.0","9.0","9.0","10.6","","10.6","","10.6","","10.6"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","9.52","12.70","9.52","9.52","12.7","12.7","12.70","12.7","12.70","12.7","12.70","12.7","12.70","12.70","15.90","15.90"]
["","Gas","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","19.1","22.2","19.1","19.1","22.2","22.2","22.2","22.2","22.2","22.2","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6"]
["","Gas AP/BP","","DE","mm","15.90","19.10","15.9","15.9","19.1","19.1","19.10","19.1","19.10","19.1","22.20","22.2","22.20","22.20","22.20","22.20"]
["","Lunghezza totale delle tubazioni","Sistema","Reale","m","500 (7)","500 (7)","1,000 (7)","1,000 (7)","1,000 (7)","1,000 (7)","500 (7)","1,000 (7)","500 (7)","1,000 (7)","500 (7)","1,000 (7)","1000 (7)","1000 (7)","1000 (7)","1000 (7)"]
["Accessori standard","Connection pipes","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Alimentazione","Nome","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Fase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema."]
["","","","","","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da"]
["","","","","","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora."]
["","","","","","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro."]
["","","","","","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione"]
["","","","","","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS"]
["","","","","","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio."]
["","","","","","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo."]
["","","","","","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento."]
["","","","","","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(12) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(12) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(12) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita)."]
["","","","","","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(13) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(13) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(13) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(14) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(14) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(14) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica."]
["","","","","","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - Ssc: potenza cortocircuito","(16) - Ssc: potenza cortocircuito","(16) - Ssc: potenza cortocircuito","(16) - Ssc: potenza cortocircuito","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - Ssc: potenza cortocircuito","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - Ssc: potenza cortocircuito","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - Ssc: potenza cortocircuito","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase"]
["","","","","","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(17) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(17) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(17) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito"]
["","","","","","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~28 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(18) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~28 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(18) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~28 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(18) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~28 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~28 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~28 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~28 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso."]
["","","","","","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~28 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~28 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","","","","","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~28 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~28 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~28 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~28 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~28 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~28 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~28 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard"]