{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":262,"n_cols":34,"rows_kept":262,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","REYQ-U"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","REYQ8U7Y1B","REYQ10U7Y1B","REYQ10U7Y1B.","REYQ12U7Y1B","REYQ13U7Y1B","REYQ14U7Y1B","REYQ16U7Y1B","REYQ16U7Y1B.","REYQ18U7Y1B","REYQ18U7Y1B.","REYQ20U7Y1B.","REYQ20U7Y1B","REYQ22U7Y1B","REYQ24U7Y1B","REYQ26U7Y1B","REYQ28U7Y1B","REYQ30U7Y1B","REYQ32U7Y1B","REYQ34U7Y1B","REYQ36U7Y1B","REYQ38U7Y1B","REYQ40U7Y1B","REYQ42U7Y1B","REYQ44U7Y1B","REYQ46U7Y1B","REYQ48U7Y1B","REYQ50U7Y1B","REYQ52U7Y1B","REYQ54U7Y1B"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","","","","","60.0 (5)","","","","62.0 (5)","60.0 (5)","62.5 (5)","65.0 (5)","62.5 (5)","64.0 (5)","63.5 (5)","65.1 (5)","64.5 (5)","66.0 (5)","65.5 (5)","67.1 (5)","65.2 (5)","65.2 (5)","66.5 (5)","67.2 (5)","67.0 (5)","67.8 (5)","67.5 (5)","67.1 (5)","66.8 (5)"]
["Accessori standard","Manuale di installazione e uso","","","","","","","","1","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Raccordi","","","","","","","","1","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Combinazione consigliata per valori SEER 2","","","","","","","","","7.5","","","","6.4","6.8","6.4","6.3","6.5","6.4","6.4","6.3","6.6","6.2","6.6","6.5","6.6","6.6","6.4","6.3","6.3","6.2","6.5","6.7","7.0"]
["Combinazione consigliata per valori SEER 3","","","","","","","","","7.4","","","","6.4","6.9","6.8","6.3","6.6","6.5","6.6","6.4","6.8","6.1","6.6","6.5","6.9","6.7","6.3","6.3","6.2","6.1","6.4","6.7","7.0"]
["Gamma capacità","HP","","","","","","","","13","","","","18","18","20","20","22","24","26","28","30","32","34","36","38","40","42","44","46","48","50","52","54"]
["Combinazione consigliata per ηs,c 2","","","","","","","","","296.3","","","","251.9","269.4","252.4","249.6","256.8","253.7","254.1","247.9","262.9","244.5","260.6","257.6","263.0","259.5","252.5","247.1","248.8","244.5","255.9","267.0","276.7"]
["Campo di funzionamento","Raffresc.","","Max.","°CBS","","","","","","","","","43.0","","","43.0"]
["","","","Min.","°CBS","","","","","","","","","-5.0","","","-5.0"]
["","Riscaldamento","","Min.","°CBU","","","","","","","","","-20.0","","","-20.0"]
["","","","Max.","°CBU","","","","","","","","","15.5","","","15.5"]
["ηs,c","%","","","","","","","","301.3","","","","250.6","272.9","266.0","246.7","260.4","257.7","257.5","251.9","266.8","243.1","259.2","255.3","269.2","259.6","250.2","249.3","246.8","243.1","254.4","265.7","275.2"]
["Combinazione consigliata per ηs,c 3","","","","","","","","","291.7","","","","252.0","274.2","269.0","248.9","262.7","256.6","260.5","252.2","269.3","241.7","259.8","255.8","271.4","263.1","249.6","249.0","246.9","241.7","254.5","266.8","276.7"]
["Massimo numero di unità interne collegabili","","","","","","","","","64 (3)","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Raffrescamento ambienti","Condizione B (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","","26.8","","","","37.1","37.1","41.2","38.3","45.3","49.7","54.2","57.9","61.8","66.3","70.3","71.5","78.3","82.5","86.9","91.0","95.8","99.5","103.5","107.4","111.4"]
["","","","EERd","","","","","","5.5","","","","4.5","5.2","4.9","4.4","4.9","4.8","4.7","4.6","4.8","4.6","4.8","4.7","4.9","4.9","4.7","4.6","4.6","4.6","4.7","4.8","5.0"]
["","Condizione D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","","10.0","","","","11.6","17.8","11.8","13.6","18.2","17.3","17.6","17.7","21.3","18.9","21.0","23.1","30.8","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","30.7","34.7"]
["","","","EERd","","","","","","14.8","","","","15.0","13.6","12.5","14.6","14.6","12.4","13.2","13.3","15.9","11.2","13.7","13.6","14.9","12.6","12.3","12.7","11.2","11.2","13.0","15.0","16.7"]
["","Condizione A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","","3.3","","","","2.2","2.9","2.7","2.2","2.6","2.5","2.7","2.4","2.4","2.2","2.3","2.3","2.5","2.5","2.3","2.3","2.4","2.2","2.3","2.3","2.4"]
["","","","Pdc","kW","","","","","36.4","","","","50.4","50.4","55.9","52.0","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4","97.0","106.3","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","Condizione C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","","9.8","","","","7.8","8.5","8.3","7.7","7.6","8.5","7.9","7.8","8.2","8.1","8.4","8.2","8.4","8.0","8.0","7.9","8.1","8.1","8.3","8.4","8.6"]
["","","","Pdc","kW","","","","","17.2","","","","23.9","23.9","26.5","24.6","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2","45.9","50.4","53.0","55.9","58.5","61.6","64.0","66.5","69.1","71.6"]
["SCOP","","","","","4.2","4.3","4","4.7","4.1","4.3","4.3","4.3","4.4","4.3","4.5","4.1","4.5","4.3","4.5","4.4","4.6","4.3","4.4","4.2","4.5","4.5","4.3","4.4","4.3","4.3","4.3","4.4","4.4"]
["Compressore","Tipo","","","","","","","","","","","","Compressore ermetico Scroll","","","Compressore ermetico Scroll"]
["Peso","Unità","","","kg","","","","","","","","","317","","","317"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","","","","","","","","","24.6","","","24.6"]
["","GWP","","","","","","","","2,087.5","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Carica","","","kg","","","","","","","","","11.8","","","11.8"]
["","Tipo","","","","","","","","R-410A","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Comb. consigliata raffresc. ambienti 3","Condiz. B (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","","26.8","","","","37.1","37.1","41.2","38.3","45.3","49.7","54.2","57.8","61.8","66.3","70.3","71.5","78.3","82.5","87.0","91.0","95.8","99.5","103.5","107.4","111.4"]
["","","","EERd","","","","","","5.6","","","","4.4","5.2","4.9","4.4","4.9","4.7","4.7","4.6","4.8","4.5","4.7","4.6","4.9","4.9","4.6","4.5","4.6","4.5","4.6","4.8","4.9"]
["","Condiz. D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","","9.9","","","","11.8","18.0","11.8","13.6","18.4","17.5","18.0","17.9","21.7","19.0","21.3","23.0","31.2","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","31.7","35.4"]
["","","","EERd","","","","","","14.5","","","","15.2","13.5","12.7","15.0","14.6","12.4","13.4","13.4","16.0","11.3","13.9","13.8","14.9","12.9","12.4","12.8","11.4","11.3","13.2","15.2","16.8"]
["","Condiz. A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","","3.3","","","","2.2","2.9","2.7","2.2","2.6","2.5","2.7","2.4","2.4","2.2","2.3","2.3","2.5","2.5","2.3","2.3","2.4","2.2","2.3","2.3","2.4"]
["","","","Pdc","kW","","","","","36.4","","","","50.4","50.4","55.9","52.0","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4","97.0","106.3","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","Condiz. C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","","9.0","","","","8.0","8.6","8.4","7.9","7.8","8.5","8.2","7.9","8.4","8.0","8.5","8.3","8.6","8.3","8.0","8.0","8.2","8.0","8.3","8.6","8.8"]
["","","","Pdc","kW","","","","","18.8","","","","23.9","23.9","26.5","24.6","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2","45.9","50.4","53.0","55.9","58.5","61.6","63.9","66.5","69.1","71.6"]
["Combinazione consigliata per valori SCOP 3","","","","","","","","","4.2","","","","4.2","4.2","4.4","4.0","4.4","4.1","4.3","4.3","4.4","4.1","4.2","4.1","4.3","4.3","4.1","4.2","4.1","4.1","4.2","4.2","4.2"]
["Combinazione consigliata per ηs,h 2","","","","","","","","","157.6","","","","170.0","166.0","173.3","161.4","176.4","164.3","172.5","171.3","176.1","166.1","169.3","164.2","172.4","173.4","165.4","168.7","165.9","165.3","167.5","169.3","170.8"]
["Combinazione consigliata per ηs,h 3","","","","","","","","","166.5","","","","164.7","165.0","171.9","157.3","174.1","162.1","168.6","168.4","172.6","162.2","164.4","160.0","170.3","170.1","161.9","165.4","161.5","161.5","163.0","164.3","165.5"]
["Comb. consigliata raffresc. ambienti 2","Condiz. C (25°C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","","17.2","","","","23.9","23.9","26.5","24.6","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2","45.9","50.3","53.0","55.9","58.5","61.6","63.9","66.5","69.1","71.6"]
["","","","EERd","","","","","","9.5","","","","7.9","8.5","7.8","7.9","7.5","8.5","7.8","7.7","8.0","8.2","8.5","8.4","8.2","8.0","8.2","7.9","8.3","8.2","8.4","8.6","8.8"]
["","Condiz. A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","","3.2","","","","2.2","2.8","2.7","2.2","2.6","2.4","2.7","2.4","2.4","2.2","2.3","2.3","2.5","2.5","2.4","2.3","2.4","2.2","2.3","2.3","2.4"]
["","","","Pdc","kW","","","","","36.4","","","","50.4","50.4","55.9","52.0","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4","97.0","106.3","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","Condiz. D (20°C - 27/19)","","EERd","","","","","","14.7","","","","15.0","13.3","11.7","14.9","14.4","12.1","13.0","13.0","15.6","11.3","13.8","13.8","14.5","12.9","12.4","12.5","11.4","11.3","13.1","15.0","16.7"]
["","","","Pdc","kW","","","","","10.0","","","","11.6","17.7","11.8","13.6","18.1","17.2","17.5","17.6","21.2","18.9","21.1","23.1","30.5","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","31.2","34.9"]
["","Condiz. B (30°C - 27/19)","","EERd","","","","","","5.5","","","","4.4","5.0","4.7","4.4","4.7","4.7","4.7","4.5","4.7","4.5","4.7","4.7","4.8","4.8","4.7","4.5","4.6","4.5","4.7","4.8","4.9"]
["","","","Pdc","kW","","","","","26.8","","","","37.1","37.1","41.2","38.3","45.3","49.7","54.2","57.8","61.8","66.3","70.3","71.5","78.3","82.5","86.9","91.0","95.8","99.5","103.4","107.4","111.4"]
["Sistema","Outdoor unit module 2","","","","","","","","REYQ8U","","","","","REYQ10U","REYQ12U","","REYQ12U","REYQ16U","REYQ14U","REYQ16U","REYQ18U","REYQ16U","REYQ18U","REYQ20U","REYQ12U","REYQ12U","REYQ16U","REYQ16U","REYQ16U","REYQ16U","REYQ16U","REYQ18U","REYQ18U"]
["","Outdoor unit module 3","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","REYQ18U","REYQ18U","REYQ16U","REYQ16U","REYQ16U","REYQ16U","REYQ18U","REYQ18U","REYQ18U"]
["","Modulo unità esterna 1","","","","","","","","REMQ5U","","","","","REYQ8U","REYQ8U","","REYQ10U","REYQ8U","REYQ12U","REYQ12U","REYQ12U","REYQ16U","REYQ16U","REYQ16U","REYQ8U","REYQ10U","REYQ10U","REYQ12U","REYQ14U","REYQ16U","REYQ16U","REYQ16U","REYQ18U"]
["Recommended combination 3","","","","","","","","","3 x FXMQ50P7VEB + 3 x FXMQ63P7VEB","","","","3 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","10 x FXMQ50P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 6 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","7 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 6 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 14 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 15 x FXMQ63P7VEB"]
["Recommended combination 2","","","","","","","","","3 x FXSQ50A2VEB + 3 x FXSQ63A2VEB","","","","3 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","4 x FXSQ50A2VEB + 4 x FXSQ63A2VEB","10 x FXSQ50A2VEB","2 x FXSQ50A2VEB + 6 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB + 4 x FXSQ63A2VEB","4 x FXSQ50A2VEB + 4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","7 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB + 4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","9 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","8 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB","3 x FXSQ50A2VEB + 9 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","2 x FXSQ50A2VEB + 10 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB + 10 x FXSQ63A2VEB","9 x FXSQ50A2VEB + 9 x FXSQ63A2VEB","12 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB + 8 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB","1 x FXSQ50A2VEB + 13 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB","12 x FXSQ63A2VEB + 6 x FXSQ80A2VEB","3 x FXSQ50A2VEB + 13 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB + 14 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","9 x FXSQ50A2VEB + 15 x FXSQ63A2VEB"]
["Combinazione consigliata per valori SCOP 2","","","","","","","","","4.0","","","","4.3","4.2","4.4","4.1","4.5","4.2","4.4","4.4","4.5","4.2","4.3","4.2","4.4","4.4","4.2","4.3","4.2","4.2","4.3","4.3","4.3"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Riscaldamento","Nom.","6°CBU","kW","","","","","9.67 (2)","","","","14.22 (2)","12.98 (2)","15.05 (2)","17.47 (2)","17.23 (2)","17.94 (2)","20.33 (2)","22.19 (2)","23.87 (2)","25.08 (2)","26.76 (2)","30.02 (2)","29.27 (2)","31.45 (2)","32.66 (2)","34.73 (2)","35.77 (2)","37.62 (2)","39.30 (2)","40.98 (2)","42.66 (2)"]
["Indice unità interna","Min.","","","","","","","","163.0","","","","225.0","225.0","250.0","250.0","275.0","300.0","325.0","350.0","375.0","400.0","425.0","450.0","475.0","500.0","525.0","550.0","575.0","600.0","625.0","650.0","675.0"]
["","Max.","","","","","","","","423.0","","","","585.0","585.0","650.0","650.0","715.0","780.0","845.0","910.0","975.0","1,040.0","1,105.0","1,170.0","1,235.0","1,300.0","1,365.0","1,430.0","1,495.0","1,560.0","1,625.0","1,690.0","1,755.0"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità nominale,c","","","kW","","","","","36.4 (1)","","","","50.4 (1)","50.4 (1)","55.9 (1)","52.0 (1)","61.5 (1)","67.4 (1)","73.5 (1)","78.5 (1)","83.9 (1)","90.0 (1)","95.4 (1)","97.0 (1)","106.3 (1)","111.9 (1)","118.0 (1)","123.5 (1)","130.0 (1)","135.0 (1)","140.4 (1)","145.8 (1)","151.2 (1)"]
["COP a capacità nom.","6°CBU","","","kW/kW","","","","","3.76 (2)","","","","3.54 (2)","3.88 (2)","3.71 (2)","3.20 (2)","3.57 (2)","3.76 (2)","3.61 (2)","3.54 (2)","3.51 (2)","3.59 (2)","3.56 (2)","3.36 (2)","3.63 (2)","3.56 (2)","3.61 (2)","3.56 (2)","3.63 (2)","3.59 (2)","3.57 (2)","3.56 (2)","3.54 (2)"]
["Comb. consigliata","","","","","","","","","3 x FXFQ50AVEB + 3 x FXFQ63AVEB","","","","3 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","4 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB","10 x FXFQ50AVEB","2 x FXFQ50AVEB + 6 x FXFQ63AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB","4 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","7 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","8 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","3 x FXFQ50AVEB + 9 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","2 x FXFQ50AVEB + 10 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 10 x FXFQ63AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 9 x FXFQ63AVEB","12 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 8 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","1 x FXFQ50AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","12 x FXFQ63AVEB + 6 x FXFQ80AVEB","3 x FXFQ50AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 14 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 15 x FXFQ63AVEB"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","","","","","2.3","","","","2.6","2.3","2.3","2.4","2.3","2.2","2.2","2.2","2.5","2.1","2.3","2.3","2.4","2.4","2.1","2.2","2.1","2.1","2.3","2.4","2.6"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","","","","","21.7","","","","27.9","27.9","31.0","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.0","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tol (temperatura limite di esercizio)","°C","","","","","-10","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condizione D (12°C)","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","","","","","9.1","","","","8.2","7.0","7.7","8.2","7.0","5.7","6.0","6.4","7.7","7.1","8.2","8.3","9.2","9.6","11.0","11.0","11.0","11.0","13.7","13.7","16.3"]
["","","","COPd (COP dichiarato)","","","","","","10.6","","","","8.0","10.3","9.4","8.1","10.3","7.0","7.0","7.2","9.4","7.4","8.0","8.0","8.7","8.6","6.9","6.9","6.9","6.9","7.6","7.6","8.0"]
["","Condizione B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","","","","3.6","","","","4.1","4.0","4.1","3.7","4.1","3.9","4.1","4.1","4.1","3.9","4.0","3.8","4.1","4.1","4.0","4.0","4.0","3.9","4.0","4.0","4.1"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","","","","","11.7","","","","15.0","15.0","16.7","16.7","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5","29.2","32.3","33.5","33.6","34.9","36.1","37.5","40.0","42.6","45.1"]
["","Condizione C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","","","","6.2","","","","6.2","6.0","6.6","6.1","6.7","6.3","6.7","6.8","6.5","6.5","6.3","6.3","6.4","6.4","6.4","6.7","6.4","6.5","6.4","6.3","6.2"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","","","","","7.5","","","","9.7","11.3","12.2","10.7","12.3","12.8","13.7","14.6","16.2","16.1","17.7","18.8","21.9","21.9","21.8","22.6","23.2","24.1","25.7","27.3","29.0"]
["","Condizione A (-7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","","","","2.6","","","","2.9","2.6","2.8","2.7","2.7","2.7","2.8","2.8","2.9","2.7","2.8","2.7","2.8","2.8","2.6","2.7","2.7","2.7","2.8","2.8","2.9"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","","","","","19.2","","","","24.7","24.7","27.4","27.4","30.4","32.6","34.5","36.8","40.9","41.0","45.2","47.9","53.0","55.1","55.2","57.3","59.3","61.5","65.7","69.9","74.0"]
["","TBivalent","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","","","","","21.7","","","","27.9","27.9","31.0","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.0","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","","","","","-10","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP dichiarato)","","","","","","2.3","","","","2.6","2.3","2.3","2.4","2.3","2.2","2.2","2.2","2.5","2.1","2.3","2.3","2.4","2.4","2.1","2.2","2.1","2.1","2.3","2.4","2.6"]
["Collegamenti tubazioni","Gas AP/BP","","DE","mm","","","","","19.1","","","","22.2","22.2","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9"]
["","Liquido","","DE","mm","","","","","12.7","","","","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1"]
["","","","Tipo","","","","","","Attacco a saldare","","","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","Lunghezza totale delle tubazioni","Sistema","Reale","m","","","","","500 (6)","","","","1,000 (6)","500 (6)","500 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)"]
["","Gas","","DE","mm","","","","","28.6","","","","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3"]
["","","","Tipo","","","","","","Attacco a saldare","","","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["SEER","","","","","7.2","6.7","7","6.5","7.6","6.5","6.2","7.3","6.3","6.9","6.7","6.2","6.6","6.5","6.5","6.4","6.7","6.2","6.6","6.5","6.8","6.6","6.3","6.3","6.2","6.2","6.4","6.7","7.0"]
["Comb. consigliata riscald. ambienti (Cond. climatiche medie) 2","Condiz. B (2°C)","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","","11.7","","","","15.0","15.0","16.7","16.7","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5","29.2","32.3","33.5","33.6","34.9","36.1","37.5","40.0","42.5","45.1"]
["","","","COPd (COP dichiarato)","","","","","","3.6","","","","4.0","3.9","4.1","3.7","4.1","3.9","4.1","4.0","4.1","3.9","3.9","3.8","4.0","4.0","3.9","3.9","3.9","3.9","3.9","4.0","4.0"]
["","Condiz. C (7°C)","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","","7.5","","","","9.7","11.2","12.3","10.7","12.1","12.8","13.6","14.5","16.2","16.1","17.7","18.8","21.8","21.8","21.7","22.6","23.2","24.1","25.7","27.3","29.0"]
["","","","COPd (COP dichiarato)","","","","","","6.1","","","","6.0","5.9","6.5","6.1","6.6","6.2","6.5","6.7","6.4","6.4","6.2","6.2","6.2","6.3","6.3","6.5","6.3","6.4","6.2","6.1","6.0"]
["","Condiz. A (-7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","","","","2.5","","","","2.9","2.6","2.8","2.7","2.7","2.6","2.8","2.7","2.9","2.6","2.8","2.7","2.8","2.8","2.6","2.7","2.7","2.6","2.7","2.8","2.9"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","","19.2","","","","24.7","24.7","27.4","27.4","30.4","32.6","34.5","36.8","40.9","41.0","45.2","47.9","53.0","55.1","55.2","57.3","59.3","61.6","65.7","69.9","74.0"]
["","TOL","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","","21.7","","","","27.9","27.9","31.0","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.0","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","COPd (COP dichiarato)","","","","","","2.2","","","","2.5","2.2","2.3","2.4","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.1","2.3","2.2","2.4","2.4","2.1","2.1","2.1","2.1","2.2","2.4","2.5"]
["","","","Tol (temp. limite di esercizio)","°C","","","","","-10","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condiz. D (12°C)","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","","9.0","","","","8.0","6.9","7.6","8.0","6.9","5.7","6.0","6.4","7.6","7.1","8.0","8.3","9.2","9.6","10.6","10.6","10.6","10.7","13.3","13.3","16.0"]
["","","","COPd (COP dichiarato)","","","","","","10.4","","","","7.9","10.3","9.1","7.9","10.3","6.8","6.9","7.1","9.1","7.2","7.9","7.8","8.4","8.3","6.7","6.7","6.7","6.7","7.3","7.3","7.9"]
["","TBivalent","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","","","","","21.7","","","","27.9","27.9","31.0","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.0","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","COPd (COP dichiarato)","","","","","","2.2","","","","2.5","2.2","2.3","2.4","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.1","2.3","2.2","2.4","2.4","2.1","2.1","2.1","2.1","2.2","2.4","2.5"]
["","","","Tbiv (temp. bivalente)","°C","","","","","-10","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Comb. consigliata riscald. ambienti (Cond. climatiche medie) 3","Condiz. B (2°C)","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","","11.7","","","","15.0","15.0","16.7","16.7","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5","29.2","32.3","33.5","33.6","34.9","36.1","37.5","40.0","42.5","45.1"]
["","","","COPd (COP dichiarato)","","","","","","3.7","","","","3.9","3.9","4.0","3.6","4.0","3.8","4.0","3.9","4.0","3.8","3.8","3.7","4.0","4.0","3.8","3.9","3.8","3.8","3.8","3.9","3.9"]
["","Condiz. C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","","","","6.1","","","","5.8","5.9","6.4","5.9","6.4","6.0","6.4","6.5","6.2","6.2","6.0","6.0","6.1","6.1","6.2","6.4","6.1","6.2","6.1","5.9","5.8"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","","7.5","","","","9.7","11.1","11.9","10.7","11.9","12.8","13.5","14.4","16.0","16.1","17.7","18.8","20.8","21.6","21.7","22.4","23.2","24.1","25.7","27.3","29.0"]
["","Condiz. A (-7°C)","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","","19.2","","","","24.7","24.7","27.4","27.4","30.4","32.6","34.5","36.8","40.9","41.0","45.2","47.9","53.1","55.1","55.2","57.3","59.3","61.6","65.7","69.9","74.0"]
["","","","COPd (COP dichiarato)","","","","","","2.5","","","","2.8","2.6","2.8","2.7","2.7","2.6","2.7","2.7","2.8","2.6","2.7","2.6","2.8","2.7","2.6","2.6","2.6","2.6","2.7","2.7","2.8"]
["","TOL","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","","21.7","","","","27.9","27.9","31.0","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.0","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tol (temp. limite di esercizio)","°C","","","","","-10","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP dichiarato)","","","","","","2.2","","","","2.5","2.2","2.3","2.3","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.1","2.3","2.2","2.4","2.3","2.1","2.1","2.1","2.1","2.2","2.3","2.5"]
["","Condiz. D (12°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","","","","16.8","","","","7.4","10.1","9.1","7.6","10.1","6.7","6.6","6.9","9.1","7.0","7.4","7.4","8.4","8.3","6.5","6.5","6.5","6.6","7.0","7.0","7.4"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","","5.1","","","","7.6","6.9","7.4","7.7","6.9","5.7","6.0","6.4","7.4","7.1","7.9","8.3","9.2","9.6","10.2","10.2","10.2","10.7","12.7","12.7","15.2"]
["","TBivalent","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","","21.7","","","","27.9","27.9","31.0","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.0","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","COPd (COP dichiarato)","","","","","","2.2","","","","2.5","2.2","2.3","2.3","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.1","2.3","2.2","2.4","2.3","2.1","2.1","2.1","2.1","2.2","2.3","2.5"]
["","","","Tbiv (temp. bivalente)","°C","","","","","-10","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Sound power level","Raffrescamento","","Nom.","dBA","","","","","81.0 (4)","","","","83.8 (4)","81.6 (4)","84.5 (4)","87.9 (4)","84.8 (4)","86.3 (4)","85.3 (4)","87.6 (4)","86.6 (4)","88.6 (4)","87.8 (4)","89.9 (4)","87.2 (4)","87.3 (4)","89.1 (4)","89.8 (4)","89.3 (4)","90.4 (4)","89.8 (4)","89.3 (4)","88.6 (4)"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","","","","","","","","","1,240","","","1,240"]
["","","","Profondità","mm","","","","","","","","","765","","","765"]
["","","","Altezza","mm","","","","","","","","","1,685","","","1,685"]
["ηs,h","%","","","","","","","","160.6","","","","172.5","167.9","175.7","162.7","178.5","167.6","175.5","174.8","179.4","169.1","172.0","166.3","176.0","176.1","167.8","171.9","168.8","168.5","170.3","171.7","173.3"]
["Riscaldamento continuo","","","","","","","","","Sì","","","","","Sì","Sì","","Sì","Sì","Sì","Sì","Sì","Sì","Sì","Sì","Sì","Sì","Sì","Sì","Sì","Sì","Sì","Sì","Sì"]
["Ventilatore","Prevalenza","","Max.","Pa","","","","","","","","","78","","","78"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità nominale,h","","","kW","","","","","36.4 (2)","","","","50.4 (2)","50.4 (2)","55.9 (2)","56.0 (2)","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)","83.9 (2)","90.0 (2)","95.4 (2)","101.0 (2)","106.4 (2)","111.9 (2)","118.0 (2)","123.5 (2)","130.0 (2)","135.0 (2)","140.4 (2)","145.8 (2)","151.2 (2)"]
["","Nom.","","6°CBU","kW","","","","","36.4 (2)","","","","50.4 (2)","50.4 (2)","55.9 (2)","56.0 (2)","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)","83.9 (2)","90.0 (2)","95.4 (2)","101.0 (2)","106.3 (2)","111.9 (2)","118.0 (2)","123.5 (2)","130.0 (2)","135.0 (2)","140.4 (2)","145.8 (2)","151.2 (2)"]
["Power supply","Fase","","","","","","","","3N~","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Nome","","","","","","","","Y1","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Frequenza","","","Hz","","","","","50","","","","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","","","","","380-415","","","","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)"]
["","","","","","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora."]
["","","","","","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro."]
["","","","","","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione"]
["","","","","","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS"]
["","","","","","(8) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(8) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(8) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(8) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(8) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(8) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio."]
["","","","","","(9) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(9) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(9) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(9) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(9) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(9) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo."]
["","","","","","(10) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(10) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(10) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(10) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(10) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(10) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento."]
["","","","","","(11) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(11) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","","(11) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(11) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita)."]
["","","","","","","","","","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","","","","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore"]
["","","","","","","","","","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","","","","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","","","","","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","","","","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","","","","","(15) - Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (funzionamento con controllo della temperatura del refrigerante variabile)","","","","(15) - Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (funzionamento con controllo della temperatura del refrigerante variabile)","(15) - Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (funzionamento con controllo della temperatura del refrigerante variabile)","(15) - Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (funzionamento con controllo della temperatura del refrigerante variabile)","(15) - Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (funzionamento con controllo della temperatura del refrigerante variabile)","(15) - Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (funzionamento con controllo della temperatura del refrigerante variabile)","(15) - Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (funzionamento con controllo della temperatura del refrigerante variabile)","(15) - Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (funzionamento con controllo della temperatura del refrigerante variabile)","(15) - Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (funzionamento con controllo della temperatura del refrigerante variabile)","(15) - Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (funzionamento con controllo della temperatura del refrigerante variabile)","(15) - Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (funzionamento con controllo della temperatura del refrigerante variabile)","(15) - Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (funzionamento con controllo della temperatura del refrigerante variabile)","(15) - Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (funzionamento con controllo della temperatura del refrigerante variabile)","(15) - Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (funzionamento con controllo della temperatura del refrigerante variabile)","(15) - Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (funzionamento con controllo della temperatura del refrigerante variabile)","(15) - Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (funzionamento con controllo della temperatura del refrigerante variabile)","(15) - Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (funzionamento con controllo della temperatura del refrigerante variabile)","(15) - Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (funzionamento con controllo della temperatura del refrigerante variabile)","(15) - Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (funzionamento con controllo della temperatura del refrigerante variabile)","(15) - Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (funzionamento con controllo della temperatura del refrigerante variabile)","(15) - Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (funzionamento con controllo della temperatura del refrigerante variabile)","(15) - Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (funzionamento con controllo della temperatura del refrigerante variabile)"]
["","","","","","","","","","(16) - Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico","","","","(16) - Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico","(16) - Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico","(16) - Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico","(16) - Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico","(16) - Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico","(16) - Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico","(16) - Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico","(16) - Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico","(16) - Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico","(16) - Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico","(16) - Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico","(16) - Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico","(16) - Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico","(16) - Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico","(16) - Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico","(16) - Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico","(16) - Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico","(16) - Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico","(16) - Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico","(16) - Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico","(16) - Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 con funzionamento a recupero di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico"]
["","","","","","","","","","(17) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","","","","(17) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(17) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(17) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(17) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(17) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(17) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(17) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(17) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(17) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(17) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(17) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(17) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(17) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(17) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(17) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(17) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(17) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(17) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(17) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(17) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(17) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica."]
["","","","","","","","","","(18) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","","","","(18) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(18) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(18) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(18) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(18) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(18) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(18) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(18) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(18) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(18) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(18) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(18) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(18) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(18) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(18) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(18) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(18) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(18) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(18) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(18) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(18) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA"]
["","","","","","","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase"]
["","","","","","","","","","(20) - Ssc: potenza cortocircuito","","","","(20) - Ssc: potenza cortocircuito","(20) - Ssc: potenza cortocircuito","(20) - Ssc: potenza cortocircuito","(20) - Ssc: potenza cortocircuito","(20) - Ssc: potenza cortocircuito","(20) - Ssc: potenza cortocircuito","(20) - Ssc: potenza cortocircuito","(20) - Ssc: potenza cortocircuito","(20) - Ssc: potenza cortocircuito","(20) - Ssc: potenza cortocircuito","(20) - Ssc: potenza cortocircuito","(20) - Ssc: potenza cortocircuito","(20) - Ssc: potenza cortocircuito","(20) - Ssc: potenza cortocircuito","(20) - Ssc: potenza cortocircuito","(20) - Ssc: potenza cortocircuito","(20) - Ssc: potenza cortocircuito","(20) - Ssc: potenza cortocircuito","(20) - Ssc: potenza cortocircuito","(20) - Ssc: potenza cortocircuito","(20) - Ssc: potenza cortocircuito"]
["","","","","","","","","","(21) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","","","","(21) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(21) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(21) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(21) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(21) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(21) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(21) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(21) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(21) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(21) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(21) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(21) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(21) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(21) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(21) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(21) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(21) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(21) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(21) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(21) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(21) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso."]
["","","","","","","","","","(22) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","","","","(22) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(22) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(22) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(22) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(22) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(22) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(22) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(22) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(22) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(22) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(22) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(22) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(22) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(22) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(22) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(22) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(22) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(22) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(22) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(22) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(22) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard"]
["Comb. consigliata","","","","","4 x FXFQ50AVEB","4 x FXFQ63AVEB","4 x FXFQ63AVEB","6 x FXFQ50AVEB","","1 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB"]
["Combinazione consigliata 2","","","","","4 x FXSQ50A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB","","1 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB"]
["Combinazione consigliata 3","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB","","1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB"]
["Capacità di raffrescamento","Capacità nominale,c","","","kW","22.4 (1)","28","28","33.5 (1)","","40","45","44.8 (1)"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità nominale,h","","","kW","22.4 (2)","28","28","33.5 (2)","","40","45","44.8 (2)"]
["","Nom.","","6°CBU","kW","22.4 (2)","28","28","33.5 (2)","","40","45","44.8 (2)"]
["COP a capacità nom.","6°CBU","","","KW/KW","4.15 (2)","3.69 (2)","3.71 (2)","3.47 (2)","","3.74 (2)","3.59 (2)","3.57 (2)"]
["Combinazione consigliata per valori SEER 2","","","","","6.8","6.8","7.1","6.2","","6.6","6.2","7.3"]
["Combinazione consigliata per valori SEER 3","","","","","7.2","6.7","6.9","6.6","","6.6","6.1","7.1"]
["Combinazione consigliata per valori SCOP 2","","","","","4.1","4.3","4.1","4.6","","4.2","4.2","4.2"]
["Combinazione consigliata per valori SCOP 3","","","","","4.2","4.2","4.1","4.5","","4.1","4.1","4.1"]
["Raffrescamento ambienti","Condizione A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.2","2.7","3.5","2.5","","2.8","2.2","3"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28.0","28","33.5","","40.0","45.0","44.8"]
["","Condizione B (30°C - 27/19)","","EERd","","5.3","5.1","5.8","4.7","","4.8","4.6","5"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","20.6","24.7","","29.5","33.2","33"]
["","Condizione C (25°C - 27/19)","","EERd","","9.6","7.7","8.4","7.5","","8.3","8.1","9.1"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","16.8","15.9","","18.9","21.3","21.2"]
["","Condizione D (20°C - 27/19)","","EERd","","13.1","14.1","13.5","15.1","","11.3","11.2","15"]
["","","","Pdc","kW","9.4","8.4","9.6","9.8","","8.4","9.5","10"]
["Comb. consigliata raffresc. ambienti 2","Condiz. A (35°C - 27/19)","","EERd","","2.9","2.8","3.6","2.5","","2.8","2.2","3"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28","28","33.5","","40","45","44.8"]
["","Condiz. B (30°C - 27/19)","","EERd","","4.9","5.1","5.9","4.5","","4.8","4.5","5.1"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","20.6","24.7","","29.5","33.2","33"]
["","Condiz. C (25°C - 27/19)","","EERd","","9.1","8","8.5","7.1","","8.5","8.2","9.2"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","17","15.9","","18.9","21.3","21.2"]
["","Condiz. D (20°C - 27/19)","","EERd","","12.6","14.3","13.9","14.4","","11.4","11.3","15.1"]
["","","","Pdc","kW","9.2","8.5","9.8","9.6","","8.4","9.5","10.1"]
["Comb. consigliata raffresc. ambienti 3","Condiz. A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.1","2.7","3.5","2.5","","2.8","2.2","3.0"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28.0","28.0","33.5","","40.0","45.0","44.8"]
["","Condiz. B (30°C - 27/19)","","EERd","","5.4","5.1","5.7","4.7","","4.8","4.5","4.9"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","20.6","24.7","","29.5","33.2","33.0"]
["","Condiz. C (25°C - 27/19)","","EERd","","9.6","7.9","8.3","7.8","","8.5","8.0","8.9"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","16.8","15.9","","18.9","21.3","21.2"]
["","Condiz. D (20°C - 27/19)","","EERd","","13.0","14.1","13.0","15.1","","11.6","11.3","14.9"]
["","","","Pdc","kW","9.4","8.5","9.4","9.9","","8.4","9.5","10.1"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","TBivalent","","COPd (COP dichiarato)","","2.3","2.2","1.8","2.3","","2.2","2.1","2.4"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","13.7","16.0","16","18.4","","20.6","23.2","23.2"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10"]
["Riscaldamento di ambienti (condizioni climatiche medie)","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","2.3","2.2","1.8","2.3","","2.2","2.1","2.4"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","13.7","16.0","16","18.4","","20.6","23.2","23.2"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","TOL","","Tol (temperatura limite di esercizio)","°C","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10"]
["","Condizione A (-7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","2.7","2.6","1.9","2.9","","2.7","2.7","2.7"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","12.1","14.2","14.2","16.3","","18.2","20.5","20.5"]
["","Condizione B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","4.0","4.0","4","4.2","","4.0","3.9","3.8"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","7.4","8.6","8.6","9.9","","11.1","12.5","12.5"]
["","Condizione C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","6.0","6.1","6.1","7.2","","6.3","6.5","6.3"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","5.7","5.7","5.7","6.6","","7.1","8.0","8"]
["","Condizione D (12°C)","","COPd (COP dichiarato)","","9.3","10.3","9.6","9.4","","6.8","6.9","11.1"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","8.8","7.0","8.9","7.7","","5.4","5.5","9.2"]
["Comb. consigliata riscald. ambienti (Cond. climatiche medie) 2","TBivalent","","COPd (COP dichiarato)","","2.2","2.2","2.3","2.3","","2.1","2.1","2.3"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","13.7","16","16","18.4","","20.6","23.2","23.2"]
["","","","Tbiv (temp. bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","2.2","2.2","2.3","2.3","","2.1","2.1","2.3"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","13.7","16","16","18.4","","20.6","23.2","23.2"]
["","","","Tol (temp. limite di esercizio)","°C","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10"]
["","Condiz. A (-7°C)","","Comb. consigliata riscald. ambienti (Cond. climatiche medie) 2-=-Condiz. A (-7°C)-=-COPd (COP dichiarato)","","2.6","2.6","2.5","2.8","","2.7","2.6","2.7"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","12.1","14.2","14.2","16.2","","18.2","20.5","20.5"]
["","Condiz. B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","3.9","4","3.9","4.1","","4","3.9","3.7"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","7.4","8.6","8.6","9.9","","11.1","12.5","12.5"]
["","Condiz. C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","5.8","6.1","5.8","7","","6.2","6.4","6.1"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","5.6","5.6","5.5","6.5","","7.1","8","8"]
["","Condiz. D (12°C)","","COPd (COP dichiarato)","","9","10.3","9.1","9.1","","6.6","6.7","10.8"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","8.7","6.9","8.7","7.6","","5.2","5.3","9"]
["Comb. consigliata riscald. ambienti (Cond. climatiche medie) 3","TBivalent","","COPd (COP dichiarato)","","2.3","2.1","2.2","2.3","","2.1","2.1","2.3"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","13.7","16.0","16.0","18.4","","20.6","23.2","23.2"]
["","","","Tbiv (temp. bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","2.3","2.1","2.2","2.3","","2.1","2.1","2.3"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","13.7","16.0","16.0","18.4","","20.6","23.2","23.2"]
["","","","Tol (temp. limite di esercizio)","°C","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10"]
["","Condiz. A (-7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","2.6","2.5","2.4","2.8","","2.7","2.6","2.6"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","12.1","14.2","14.2","16.3","","18.2","20.5","20.5"]
["","Condiz. B (2°C)","","Comb. consigliata riscald. ambienti (Cond. climatiche medie) 3-=-Condiz. B (2°C)-=-COPd (COP dichiarato)","","3.9","3.9","3.9","4.1","","3.8","3.8","3.7"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","7.4","8.6","8.6","9.9","","11.1","12.5","12.5"]
["","Condiz. C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","5.8","6.0","5.8","6.9","","5.9","6.2","5.9"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","5.5","5.6","5.5","6.4","","7.1","8.0","8.0"]
["","Condiz. D (12°C)","","COPd (COP dichiarato)","","9.2","10.1","9.2","9.1","","6.2","6.5","10.5"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","8.7","6.9","8.7","7.4","","4.9","5.1","8.9"]
["Gamma capacità","HP","","","","8","10","10","12","","14","16","16"]
["Massimo numero di unità interne collegabili","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Indice unità interna","Min.","","","","100","125","125","150","","175","200","200"]
["","Max.","","","","260","325","325","390","","455","520","520"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","1,685","1,685","","1,685","","1,685","1,685"]
["","","","Larghezza","mm","930","930","","930","","1,240","1,240"]
["","","","Profondità","mm","765","765","","765","","765","765"]
["Peso","Unità","","","kg","230","230","","230","","314","314"]
["Ventilatore","Pressione statica esterna","","Max.","Pa","78","78","","78","","78","78"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Scroll","Compressore ermetico tipo Scroll","","Compressore ermetico tipo Scroll","","Compressore ermetico tipo Scroll","Compressore ermetico tipo Scroll"]
["Campo di funz.","Raffresc.","","Min.","°CBS","-5","-5","","-5","","-5","-5"]
["","","","Max.","°CBS","43","43","","43","","43","43"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","","Min.","°CBU","-20","-20","","-20","","-20","-20"]
["","","","Max.","°CBU","15.5","15.5","","15.5","","15.5","15.5"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","78.0 (4)","79.1 (4)","81","83.4 (4)","","80.9 (4)","85.6 (4)","81"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","57","57","60","61","","60","63","60"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","20.2","20.5","","20.7","","24.6","24.6"]
["","Carica","","","kg","9.7","9.8","","9.9","","11.8","11.8"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","9.5","9.5","9.5","12.7","","12.7","12.7","12.7"]
["","Gas","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","19.1","22.2","22.2","28.6","","28.6","28.6","28.6"]
["","Gas AP/BP","","DE","mm","15.9","19.1","19.1","19.1","","22.2","22.2","22.2"]
["","Lunghezza totale delle tubazioni","Sistema","Reale","m","1,000 (6)","1,000 (6)","500 (6)","1,000 (6)","","1,000 (6)","1,000 (6)","500 (6)"]
["Accessori standard","Connection pipes","","","","1","1","1","1","","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","","1","1","1"]
["Alimentazione","Nome","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","","Y1","Y1","Y1"]
["","Fase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","","380-415","380-415","380-415"]
["Sistema","Modulo unità esterna 1","","","","","","REMQ5U","","","","","REYQ8U"]
["","Modulo unità esterna 2","","","","","","REMQ5U","","","","","REYQ8U"]
["Riscaldamento continuo","","","","","","","Sì","","","","","Sì"]