{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":85,"n_cols":27,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RQYQ-P"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RQYQ140PY1","RQYQ18PY1","RQYQ48PY1","RQYQ24PY1","RQYQ40PY1","RQYQ42PY1","RQYQ44PY1","RQYQ46PY1","RQYQ20PY1","RQYQ22PY1","RQYQ26PY1","RQYQ28PY1","RQYQ30PY1","RQYQ32PY1","RQYQ34PY1","RQYQ36PY1","RQYQ38PY1","RQYQ8PY1B","RQYQ10PY1B","RQYQ12PY1B","RQYQ14PY1B","RQYQ16PY1B"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","","61","65","63","65","65","65","65","62","63","63","63","63","63","64","64","65","57.0","58.0","60.0","60.0","60.0"]
["Gamma capacità","HP","","","","5","18","48","24","40","42","44","46","20","22","26","28","30","32","34","36","38","8","10","12","14","16"]
["Campo di funzionamento","Raffrescamento","","Max.","°CBS","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43"]
["","","","Min.","°CBS","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","Riscaldamento","","Min.","°CBU","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°CBU","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Massimo numero di unità interne collegabili","","","","","10","39","64","52","64","64","64","64","43","47","56","60","64","64","64","64","64","17","21","26","30","34"]
["Raffrescamento ambienti","Condizione B (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","10.3"]
["","","","EERd","","4.40"]
["","Condizione D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","5.01"]
["","","","EERd","","9.29"]
["","Condizione A (35°C - 27/19)","","EERd","","2.54"]
["","","","Pdc","kW","14.0"]
["","Condizione C (25°C - 27/19)","","EERd","","7.31"]
["","","","Pdc","kW","6.63"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico Scroll","","","","","","","","","","","","","","","","","Compressore ermetico Scroll","Compressore ermetico Scroll","Compressore ermetico Scroll","Compressore ermetico Scroll","Compressore ermetico Scroll"]
["Peso","Unità","","","kg","175","","","","","","","","","","","","","","","","","230","284","284","381","381"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","23.2"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Carica","","","kg","11.1","","","","","","","","","","","","","","","","","10.8","11.7","11.7","11.7","11.7"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Indice unità interna","Nom.","","","","125","450","1,200","600","1,000","1,050","1,100","1,150","500","550","650","700","750","800","850","900","950","200","250","300","350","400"]
["","Min.","","","","62.5","225","600","300","500","525","550","575","250","275","325","350","375","400","425","450","475","100","125","150","175","200"]
["","Max.","","","","162.5","585","1,560","780","1,300","1,365","1,430","1,495","650","715","845","910","975","1,040","1,105","1,170","1,235","260","325","390","455","520"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità nominale,c","","","kW","14.0"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","","DE","mm","9.52","15.9","19.1","15.9","19.1","19.1","19.1","19.1","15.9","15.9","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","Lunghezza totale delle tubazioni","Sistema","Reale","m","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300"]
["","Gas","","DE","mm","15.9","28.6","41.3","34.9","41.3","41.3","41.3","41.3","28.6","28.6","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","41.3","41.3","19.1","22.2","28.6","28.6","28.6"]
["","","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","Dislivello","est. - int.","Unità esterna in posizione più elevata","m","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Unità interna in posizione più elevata","m","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","","int. - int.","Max.","m","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Comb. consigliata","","","","","4 x FXSQ32A2VEB"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","1.92"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","8.5"]
["","Condizione D (12°C)","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","4.18"]
["","","","COPd (COP dichiarato)","","6.43"]
["","Condizione B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","3.42"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","4.58"]
["","Condizione C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","4.84"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","3.29"]
["","Condizione A (-7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","2.20"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","7.52"]
["","TBivalent","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","8.5"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10"]
["","","","COPd (COP dichiarato)","","1.92"]
["Sound power level","Raffrescamento","","Nom.","dBA","79"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","635","","","","","","","","","","","","","","","","","930","930","930","1,240","1,240"]
["","","","Profondità","mm","765","","","","","","","","","","","","","","","","","765","765","765","765","765"]
["","","","Altezza","mm","1,680","","","","","","","","","","","","","","","","","1,680","1,680","1,680","1,680","1,680"]
["EER a capacità nom.","35°C BS","","","kW/kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.27","3.66","3.32","3.45","3.31"]
["Ventilatore","Prevalenza","","Max.","Pa","78","78","78","78","78","78","78","78","78","78","78","78","78","78","78","78","78","78","78","78","78","78"]
["","Portata d'aria","Raffrescamento","Nom.","m³/min","","","","","","","","","","","","","","","","","","180","185","200","233","233"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","6°CBU","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","25.0 (2)","31.5 (2)","37.5 (2)","45.0 (2)","50.0 (2)"]
["","Capacità nominale,h","","","kW","16.0"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nome","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Tensione","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(3) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(3) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS"]
["","","","","","(4) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(4) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(4) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(4) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(4) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(4) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(4) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(4) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(4) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(4) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(4) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(4) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(4) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(4) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore.","(4) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(4) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(4) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(4) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(4) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(4) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(4) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(4) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente."]
["","","","","","(5) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore.","(5) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore.","(5) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore.","(5) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore.","(5) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore.","(5) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore.","(5) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore.","(5) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore.","(5) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore.","(5) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore.","(5) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore.","(5) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore.","(5) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore.","(5) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore.","(5) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore.","(5) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore.","(5) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore.","(5) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore.","(5) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore.","(5) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore."]
["","","","","","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - I cavi devono essere dimensionati sulla base del valore di MCA o TOCA.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(8) - Selezionare i cavi in base al valore maggiore fra MCA e TOCA","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]
["","","","","","(9) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(9) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(9) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(9) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(9) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(9) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(9) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(9) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(9) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(9) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(9) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(9) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(9) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(9) - Il livello sonoro viene misurato in camera anecoica. La rumorosità può generalmente risultare superiore a tale valore, in funzione delle condizioni di funzionamento, della riflessione del suono e del rumore di fondo.","(9) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(9) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(9) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(9) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(9) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(9) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(9) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(9) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita)."]
["","","","","","(10) - Il livello sonoro viene misurato in camera anecoica. La rumorosità può generalmente risultare superiore a tale valore, in funzione delle condizioni di funzionamento, della riflessione del suono e del rumore di fondo.","(10) - Il livello sonoro viene misurato in camera anecoica. La rumorosità può generalmente risultare superiore a tale valore, in funzione delle condizioni di funzionamento, della riflessione del suono e del rumore di fondo.","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Il livello sonoro viene misurato in camera anecoica. La rumorosità può generalmente risultare superiore a tale valore, in funzione delle condizioni di funzionamento, della riflessione del suono e del rumore di fondo.","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Il livello sonoro viene misurato in camera anecoica. La rumorosità può generalmente risultare superiore a tale valore, in funzione delle condizioni di funzionamento, della riflessione del suono e del rumore di fondo.","(10) - Il livello sonoro viene misurato in camera anecoica. La rumorosità può generalmente risultare superiore a tale valore, in funzione delle condizioni di funzionamento, della riflessione del suono e del rumore di fondo.","(10) - Il livello sonoro viene misurato in camera anecoica. La rumorosità può generalmente risultare superiore a tale valore, in funzione delle condizioni di funzionamento, della riflessione del suono e del rumore di fondo.","(10) - Il livello sonoro viene misurato in camera anecoica. La rumorosità può generalmente risultare superiore a tale valore, in funzione delle condizioni di funzionamento, della riflessione del suono e del rumore di fondo.","(10) - Il livello sonoro viene misurato in camera anecoica. La rumorosità può generalmente risultare superiore a tale valore, in funzione delle condizioni di funzionamento, della riflessione del suono e del rumore di fondo.","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Il livello sonoro viene misurato in camera anecoica. La rumorosità può generalmente risultare superiore a tale valore, in funzione delle condizioni di funzionamento, della riflessione del suono e del rumore di fondo.","(10) - Il livello sonoro viene misurato in camera anecoica. La rumorosità può generalmente risultare superiore a tale valore, in funzione delle condizioni di funzionamento, della riflessione del suono e del rumore di fondo.","(10) - Il livello sonoro viene misurato in camera anecoica. La rumorosità può generalmente risultare superiore a tale valore, in funzione delle condizioni di funzionamento, della riflessione del suono e del rumore di fondo.","(10) - Il livello sonoro viene misurato in camera anecoica. La rumorosità può generalmente risultare superiore a tale valore, in funzione delle condizioni di funzionamento, della riflessione del suono e del rumore di fondo.","(10) - Il livello sonoro viene misurato in camera anecoica. La rumorosità può generalmente risultare superiore a tale valore, in funzione delle condizioni di funzionamento, della riflessione del suono e del rumore di fondo."]
["","","","","","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","","","","","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","","","","","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]
["Accessori standard","Manuale di installazione","","","","Manuale di installazione","","","","","","","","","","","","","","","","","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione"]
["","Manuale d’uso","","","","Manuale d’uso","","","","","","","","","","","","","","","","","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso"]
["","Fascette","","","","Fascette","","","","","","","","","","","","","","","","","Fascette","Fascette","Fascette","Fascette","Fascette"]
["Sistema","Modulo unità esterna 1","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","RQYQ8P","RQYQ10P","RQYQ12P","RQYQ14P","RQYQ16P"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","35°CBS","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","22.4 (1)","28.0 (1)","33.5 (1)","40.0 (1)","45.0 (1)"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Raffrescamento","Nom.","35°CBS","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","5.24","7.64","10.10","11.6","13.6"]
["","Riscaldamento","Nom.","6°CBU","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","6.42","8.59","10.20","12.2","13.6"]
["Accessori standard","Raccordi","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Raccordi","Raccordi","Raccordi","Raccordi","Raccordi"]