{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":12,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXM20A5V1B","RXM25A5V1B","RXM35A5V1B","RXM42A5V1B","RXM50A5V1B","RXM60A5V1B","RXM71A5V1B"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","610","610","610","610","734","734","734"]
["","","","Larghezza","mm","923","923","923","923","954","954","954"]
["","","","Profondità","mm","367","367","367","367","401","401","401"]
["Peso","Unità","","","kg","36","36","36","40","49","49","55"]
["Motore del ventilatore","Velocità","Raffrescamento","Bassissimo","giri/min","600","600","600","600","500"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Campo di funzionamento","Raffrescamento","T. esterna","Min.","°CBS","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CBS","50","50","50","50","50 (1)","50","46"]
["","Riscaldamento","T. esterna","Min.","°CWB","-21","-21","-21","-21","-21 (1)","-21","-15"]
["","","","Max.","°CWB","18","18","18","18","18","18","18"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","46","46","47","48","48","48","47"]
["","Riscaldamento","","Nom.","dBA","47","47","49","49","49","49","48"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Carica","","","kg","0.95","0.95","0.95","0.95","1.10","1.15","1.15"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","0.65","0.65","0.65","0.65","0.75","0.78","0.78"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675"]
["Collegamenti tubazioni","Lunghezza tubazioni","Max.","est. - int.","m","20","20","20","30","30","30","30"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)"]
["","Dislivello","int. - est.","Max.","m","15","15","15","20","20","20","20"]
["Alimentazione","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Accessori standard","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain joint","","","","1","1","1","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1","1","1","1","1"]
["","Drain cap","","","","3","3","3","3","1","3","3"]
["Note","","","","","","","","","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","","","","","","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]
["","","","","","","","","","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]
["Accessori standard","Drain plug","","","","","","","","","1","1"]