{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":142,"n_cols":11,"rows_kept":142,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSA-AY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSA4A7Y1B","RXYSA5A7Y1B","RXYSA6A7Y1B","RXYSA8AMY1B","RXYSA10AMY1B","RXYSA12AMY1B"]
["Comb. consigliata","","","","","3 x FXSA25A2VEB + 1 x FXSA32A2VEB","4 x FXSA32A2VEB","2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB","4 x FXSA50A2VEB","4 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB"]
["Combinazione consigliata 2","","","","","","","","4 x FXFA50A2VEB","4 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB"]
["Combinazione consigliata 3","","","","","","","","4 x FXMA50A5VEB","4 x FXMA63A5VEB","6 x FXMA50A5VEB"]
["Capacità di raffrescamento","Capacità nominale,c","","","kW","12.1 (1)","14","15.5 (1)","22.4 (1)","28","33.5 (1)"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità nominale,h","","","kW","12.1 (2)","14","15.5 (2)","22.4 (2)","28","33.5 (2)"]
["","Nom.","","6°CBU","kW","12.1 (2)","14","15.5 (2)","22.4 (2)","28","33.5 (2)"]
["COP a capacità nom.","6°CBU","","","KW/KW","4.49","4.2","4.1","3.47 (2)","3.83 (2)","3.82 (2)"]
["SEER","","","","","7.9","7.4","7.3","6.36","6.93","6.47"]
["Combinazione consigliata per valori SEER 2","","","","","","","","7.14","7.13","7.07"]
["Combinazione consigliata per valori SEER 3","","","","","","","","6.86","7.04","6.88"]
["SCOP","","","","","4.9","4.5","4.5","4.42","4.42","4.64"]
["Combinazione consigliata per valori SCOP 2","","","","","","","","4.44","4.42","4.66"]
["Combinazione consigliata per valori SCOP 3","","","","","","","","4.46","4.46","4.7"]
["Raffrescamento ambienti","Condizione A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.4","3.1","3.0","2.38","2.94","2.47"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5","22.4","28","33.5"]
["","Condizione B (30°C - 27/19)","","EERd","","5.6","5.1","4.8","4.09","4.9","4.39"]
["","","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4","16.5","20.6","24.7"]
["","Condizione C (25°C - 27/19)","","EERd","","10.4","9.5","9.3","7.56","7.21","6.86"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3","10.6","13.3","15.9"]
["","Condizione D (20°C - 27/19)","","EERd","","17.5","17.5","17.9","17.33","18.5","19.2"]
["","","","Pdc","kW","4.9","4.5","4.9","4.7","5.9","7.1"]
["Comb. consigliata raffresc. ambienti 2","Condiz. A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.86","3","2.88"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28","33.5"]
["","Condiz. B (30°C - 27/19)","","EERd","","","","","4.74","4.99","4.69"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","Condiz. C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","8.42","7.73","7.71"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","Condiz. D (20°C - 27/19)","","EERd","","","","","18.05","18.82","20.08"]
["","","","Pdc","kW","","","","5.3","7.3","7.8"]
["Comb. consigliata raffresc. ambienti 3","Condiz. A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.62","3.04","2.68"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28","33.5"]
["","Condiz. B (30°C - 27/19)","","EERd","","","","","4.63","4.77","4.54"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","Condiz. C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","8.07","7.21","7.51"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","Condiz. D (20°C - 27/19)","","EERd","","","","","16.98","21.9","19.98"]
["","","","Pdc","kW","","","","5.1","7.1","7.1"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","TBivalent","","COPd (COP dichiarato)","","2.7","2.5","2.4","2.21","2.23","2.2"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","8.4","9.7","10.7","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Riscaldamento di ambienti (condizioni climatiche medie)","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","2.7","2.5","2.4","2.21","2.23","2.2"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","8.4","9.7","10.7","14.9","19.6","23.5"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","TOL","","Tol (temperatura limite di esercizio)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condizione A (-7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","3.3","2.8","2.8","2.52","2.62","2.71"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","7.4","8.5","9.5","13.2","17.4","20.8"]
["","Condizione B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","4.7","4.3","4.1","4.32","4.47","4.63"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","4.5","5.2","5.8","8","10.6","12.7"]
["","Condizione C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","6.8","6.5","6.5","6.32","6.16","6.51"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","3.3","3.3","3.7","5.2","6.8","8.1"]
["","Condizione D (12°C)","","COPd (COP dichiarato)","","8.6","8.4","8.7","6.95","5.56","6.34"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","3.9","3.9","4.0","2.9","4.7","4.8"]
["Comb. consigliata riscald. ambienti (Cond. climatiche medie) 2","TBivalent","","COPd (COP dichiarato)","","","","","2.31","2.3","2.18"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (temp. bivalente)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","","","","2.31","2.3","2.18"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (temp. limite di esercizio)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","Condiz. A (-7°C)","","Comb. consigliata riscald. ambienti (Cond. climatiche medie) 2-=-Condiz. A (-7°C)-=-COPd (COP dichiarato)","","","","","2.6","2.7","2.77"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","Condiz. B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","","","4.42","4.45","4.66"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","8","10.6","12.7"]
["","Condiz. C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","","","6.08","6.05","6.46"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","Condiz. D (12°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","","","6.6","5.52","6.11"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","2.9","4.5","4.5"]
["Comb. consigliata riscald. ambienti (Cond. climatiche medie) 3","TBivalent","","COPd (COP dichiarato)","","","","","2.25","2.27","2.18"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (temp. bivalente)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","","","","2.25","2.27","2.18"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (temp. limite di esercizio)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","Condiz. A (-7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","","","2.56","2.7","2.77"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","Condiz. B (2°C)","","Comb. consigliata riscald. ambienti (Cond. climatiche medie) 3-=-Condiz. B (2°C)-=-COPd (COP dichiarato)","","","","","4.4","4.47","4.69"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","8","10.6","12.7"]
["","Condiz. C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","","","6.26","6.19","6.54"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","Condiz. D (12°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","","","7.11","5.72","6.48"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","3.2","4.7","4.9"]
["Gamma capacità","HP","","","","4","5","6","8","10","12"]
["Massimo numero di unità interne collegabili","","","","","13 (3)","16 (3)","18 (3)","26 (3)","32 (3)","39 (3)"]
["Indice unità interna","Min.","","","","50","62.5","70","100","125","150"]
["Connessione indice unità interna","Nom.","","","","100","125","140"]
["Indice unità interna","Max.","","","","130","162.5","182","260","325","390"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","869","869","869","1,430","1,615","1,615"]
["","","","Larghezza","mm","1,100","1,100","1,100","940","940","940"]
["","","","Profondità","mm","460","460","460","320","460","460"]
["Peso","Unità","","","kg","102","102","102","134","163","163"]
["Ventilatore","Pressione statica esterna","","Max.","Pa","45","45","45","35","35","35"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Scroll","Compressore ermetico tipo Scroll","Compressore ermetico tipo Scroll"]
["Campo di funz.","Raffresc.","","Min.","°CBS","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Max.","°CBS","46","46","46","52","52","52"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","","Min.","°CBU","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°CBU","16","16","16","15.5","15.5","15.5"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","67.0 (4)","68.1 (4)","69.0 (4)","73.2 (4)","74","76.1 (4)"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","49","51","51","58.1 (5)","57","60"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675","675","675"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","2.3","2.3","2.3","3.51","4.73","4.79"]
["","Carica","","","kg","3.4","3.4","3.4","5.2","7","7.1"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7"]
["","Gas","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","15.9","15.9","15.9","19.1","19.1","22.2"]
["","Lunghezza totale delle tubazioni","Sistema","Reale","m","300 (7)","300 (7)","300 (7)","300 (6)","300 (6)","300 (6)"]
["Collegamenti tubazioni","Dislivello","est. - int.","Unità esterna in posizione più elevata","m","50","50","50"]
["","","","Unità interna in posizione più elevata","m","40","40","40"]
["Accessori standard","Caution label","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1"]
["","Auxiliary piping set","","","","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","Peel off F-gas label","","","","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2"]
["Alimentazione","Nome","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Fase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensione","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415/400","380-415/400","380-415/400"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema."]
["","","","","","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora."]
["","","","","","(5) - Conforme a ENER Lot 21","(5) - Conforme a ENER Lot 21","(5) - Conforme a ENER Lot 21","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro."]
["","","","","","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione"]
["","","","","","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS"]
["","","","","","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio."]
["","","","","","(9) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(9) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(9) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo."]
["","","","","","(10) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(10) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(10) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento."]
["","","","","","(11) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(11) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(11) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita)."]
["","","","","","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(12) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(12) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(12) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["Accessori standard","Connection pipes","","","","","","","1","2","1"]
["Note","","","","","","","","(13) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(13) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(13) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","","","","(14) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(14) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(14) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica."]
["","","","","","","","","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase"]
["","","","","","","","","(16) - Ssc: potenza cortocircuito","(16) - Ssc: potenza cortocircuito","(16) - Ssc: potenza cortocircuito"]
["","","","","","","","","(17) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(17) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(17) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso."]