{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":92,"n_cols":8,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSCQ-TV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSCQ4TMV1B","RXYSCQ5TMV1B","RXYSCQ6TMV1B"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","51.0 (8)","52.0 (8)","53.0 (8)"]
["Accessori standard","Manuale di installazione","","","","1","1","1"]
["","Manuale d’uso","","","","1","1","1"]
["","Raccordi","","","","1","1","1"]
["Gamma capacità","HP","","","","4","5","6"]
["Intervallo di funzionamento","Raffrescamento","","Max.","°CBS","46.0","46.0","46.0"]
["","","","Min.","°CBS","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","Riscaldamento","","Min.","°CBU","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","°CBU","15.5","15.5","15.5"]
["ηs,c","%","","","","322.8","303.4","281.3"]
["Massimo numero di unità interne collegabili","","","","","64 (6)","64 (6)","64 (6)"]
["Raffrescamento ambienti","Condizione B (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","","","EERd","","5.5","5.0","4.5"]
["","Condizione D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","4.8","4.9","5.0"]
["","","","EERd","","18.6","19.9","21.2"]
["","Condizione A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.2","2.7","2.7"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","Condizione C (25°C - 27/19)","","EERd","","11.4","10.5","8.9"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["SCOP","","","","","4.6","4.7","4.7"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Peso","Unità","","","kg","89","89","89"]
["Refrigerante","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Carica","","","kg","3.7","3.7","3.7"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Riscaldamento","Nom.","6°CBU","kW","2.82 (5)","3.44 (5)","4.18 (5)"]
["Indice unità interna","Min.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Max.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità nominale,c","","","kW","12.1 (1)","14.0 (1)","15.5 (1)"]
["COP a capacità nom.","6°CBU","","","kW/kW","4.29","4.07","3.71"]
["Comb. consigliata","","","","","3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB","4 x FXSQ32A2VEB","2 x FXSQ32A2VEB + 2 x FXSQ40A2VEB"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","2.8","2.7","2.7"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tol (temperatura limite di esercizio)","°C","-10","-10","-10"]
["","Condizione D (12°C)","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","4.0","4.0","4.0"]
["","","","COPd (COP dichiarato)","","7.9","8.1","8.2"]
["","Condizione B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","4.5","4.5","4.4"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","4.5","5.2","5.8"]
["","Condizione C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","6.3","6.4","6.6"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","3.4","3.4","3.7"]
["","Condizione A (-7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","3.2","3.1","3.1"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","7.4","8.5","9.5"]
["","TBivalent","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP dichiarato)","","2.8","2.7","2.7"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","DE","mm","10","10","10"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Lunghezza totale delle tubazioni","Sistema","Reale","m","300 (9)","300 (9)","300 (9)"]
["","Gas","","DE","mm","15.9","15.9","19.1"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["SEER","","","","","8.1","7.7","7.1"]
["Potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","68.0 (7)","69.0 (7)","70.0 (7)"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","940","940","940"]
["","","","Profondità","mm","460","460","460"]
["","","","Altezza","mm","823","823","823"]
["ηs,h","%","","","","182.3","185.1","186.0"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità nominale,h","","","kW","12.1 (5)","14.0 (5)","15.5 (5)"]
["","Nom.","","6°CBU","kW","12.1 (5)","14.0 (5)","15.5 (5)"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Nome","","","","V1","V1","V1"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(2) - Raffr.: T1: temp. interna 26,7°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna 35°CB, AHRI 1230:2010, potenza assorbita unità interne (canalizzate) compresa","(2) - Raffr.: T1: temp. interna 26,7°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna 35°CB, AHRI 1230:2010, potenza assorbita unità interne (canalizzate) compresa","(2) - Raffr.: T1: temp. interna 26,7°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna 35°CB, AHRI 1230:2010, potenza assorbita unità interne (canalizzate) compresa"]
["","","","","","(3) - Raffr.: T3: temp. interna 29,0°CBS, 19,0°CBU, temp. esterna 46°CB, ISO15042:2011, potenza assorbita unità interne (canalizzate) compresa","(3) - Raffr.: T3: temp. interna 29,0°CBS, 19,0°CBU, temp. esterna 46°CB, ISO15042:2011, potenza assorbita unità interne (canalizzate) compresa","(3) - Raffr.: T3: temp. interna 29,0°CBS, 19,0°CBU, temp. esterna 46°CB, ISO15042:2011, potenza assorbita unità interne (canalizzate) compresa"]
["","","","","","(4) - Raffr.: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna 48°CB, AHRI 1230:2010, potenza assorbita unità interne (canalizzate) compresa","(4) - Raffr.: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna 48°CB, AHRI 1230:2010, potenza assorbita unità interne (canalizzate) compresa","(4) - Raffr.: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna 48°CB, AHRI 1230:2010, potenza assorbita unità interne (canalizzate) compresa"]
["","","","","","(5) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(5) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(5) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(6) - Il numero effettivo di unità dipende dal tipo di unità interna (VRV e RA interna a espansione diretta, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (con; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(6) - Il numero effettivo di unità dipende dal tipo di unità interna (VRV e RA interna a espansione diretta, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (con; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(6) - Il numero effettivo di unità dipende dal tipo di unità interna (VRV e RA interna a espansione diretta, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (con; 50% ≤ CR ≤ 130%)."]
["","","","","","(7) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(7) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(7) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora."]
["","","","","","(8) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(8) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(8) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro."]
["","","","","","(9) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(9) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(9) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione"]
["","","","","","(10) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(10) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(10) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS"]
["","","","","","(11) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(11) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(11) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio."]
["","","","","","(12) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(12) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(12) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo."]
["","","","","","(13) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(13) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(13) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento."]
["","","","","","(14) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(14) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(14) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita)."]
["","","","","","(15) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(15) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(15) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente."]
["","","","","","(16) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(16) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(16) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore"]
["","","","","","(17) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(17) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(17) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(18) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(18) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(18) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(19) - Il valore ESEER automatico si riferisce al normale funzionamento della pompa di calore VRV IV-S, tenuto conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (controllo della temperatura del refrigerante variabile).","(19) - Il valore ESEER automatico si riferisce al normale funzionamento della pompa di calore VRV IV-S, tenuto conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (controllo della temperatura del refrigerante variabile).","(19) - Il valore ESEER automatico si riferisce al normale funzionamento della pompa di calore VRV IV-S, tenuto conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (controllo della temperatura del refrigerante variabile)."]
["","","","","","(20) - Il valore ESEER standard si riferisce al normale funzionamento della pompa di calore VRV IV-S, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico.","(20) - Il valore ESEER standard si riferisce al normale funzionamento della pompa di calore VRV IV-S, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico.","(20) - Il valore ESEER standard si riferisce al normale funzionamento della pompa di calore VRV IV-S, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico."]
["","","","","","(21) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(21) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(21) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica."]
["","","","","","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase"]
["","","","","","(23) - Ssc: potenza cortocircuito","(23) - Ssc: potenza cortocircuito","(23) - Ssc: potenza cortocircuito"]
["","","","","","(24) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(24) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(24) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso."]