{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":8,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSQ-T8Y"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSQ4T8YB (Archived)","RXYSQ5T8YB (Archived)","RXYSQ6T8YB (Archived)"]
["Comb. consigliata","","","","","3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB","4 x FXSQ32A2VEB","2 x FXSQ32A2VEB + 2 x FXSQ40A2VEB"]
["SCOP","","","","","3.9","4.2","4.4"]
["SEER","","","","","6.8","6.6","6.8"]
["Raffrescamento ambienti","Condizione A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.1","2.6","2.6"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","Condizione B (30°C - 27/19)","","EERd","","5.2","4.8","4.8"]
["","","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","Condizione C (25°C - 27/19)","","EERd","","9.3","8.9","9.1"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["","Condizione D (20°C - 27/19)","","EERd","","13.0","14.2","15.1"]
["","","","Pdc","kW","4.3","4.5","4.6"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","TBivalent","","COPd (COP dichiarato)","","2.4","2.4","2.5"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","8.0","9.2","10.2"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","2.4","2.4","2.5"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","8.0","9.2","10.2"]
["","","","Tol (temperatura limite di esercizio)","°C","-10","-10","-10"]
["","Condizione A (-7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","2.7","2.8","2.9"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","7.0","8.1","9.0"]
["","Condizione B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","3.6","3.8","4.0"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","4.3","5.0","5.5"]
["","Condizione C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","5.7","6.1","6.5"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","3.4","3.5","3.6"]
["","Condizione D (12°C)","","COPd (COP dichiarato)","","7.0","7.6","8.1"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","4.1","4.1","4.3"]
["Gamma capacità","HP","","","","4","5","6"]
["Massimo numero di unità interne collegabili","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Indice unità interna","Min.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Max.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","1,345","1,345","1,345"]
["","","","Larghezza","mm","900","900","900"]
["","","","Profondità","mm","320","320","320"]
["Peso","Unità","","","kg","104","104","104"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Campo di funzionamento","Raffresc.","","Min.","°CBS","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Max.","°CBS","46.0","46.0","46.0"]
["","Riscaldamento","","Min.","°CBU","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","°CBU","15.5","15.5","15.5"]
["Sound power level","Raffrescamento","","Nom.","dBA","68.0 (4)","69.0 (4)","70.0 (4)"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","50.0 (5)","51.0 (5)","51.0 (5)"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Carica","","","kg","3.6","3.6","3.6"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","15.9","15.9","19.1"]
["","Lunghezza totale delle tubazioni","Sistema","Reale","m","300 (6)","300 (6)","300 (6)"]
["Accessori standard","Manuale di installazione","","","","1","1","1"]
["","Manuale d’uso","","","","1","1","1"]
["","Raccordi","","","","1","1","1"]
["Power supply","Nome","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Fase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal tipo di unità interna (VRV e RA interna a espansione diretta, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (con; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal tipo di unità interna (VRV e RA interna a espansione diretta, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (con; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal tipo di unità interna (VRV e RA interna a espansione diretta, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (con; 50% ≤ CR ≤ 130%)."]
["","","","","","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora."]
["","","","","","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro."]
["","","","","","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione"]
["","","","","","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS"]
["","","","","","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio."]
["","","","","","(9) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(9) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(9) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento."]
["","","","","","(10) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(10) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(10) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita)."]
["","","","","","(11) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(11) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(11) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente."]
["","","","","","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(12) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore"]
["","","","","","(13) - Il valore ESEER automatico si riferisce al normale funzionamento della pompa di calore VRV IV-S, tenuto conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (controllo della temperatura del refrigerante variabile).","(13) - Il valore ESEER automatico si riferisce al normale funzionamento della pompa di calore VRV IV-S, tenuto conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (controllo della temperatura del refrigerante variabile).","(13) - Il valore ESEER automatico si riferisce al normale funzionamento della pompa di calore VRV IV-S, tenuto conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (controllo della temperatura del refrigerante variabile)."]
["","","","","","(14) - Il valore ESEER standard si riferisce al normale funzionamento della pompa di calore VRV IV-S, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico.","(14) - Il valore ESEER standard si riferisce al normale funzionamento della pompa di calore VRV IV-S, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico.","(14) - Il valore ESEER standard si riferisce al normale funzionamento della pompa di calore VRV IV-S, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico."]
["","","","","","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica."]
["","","","","","(16) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(16) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(16) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(17) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(17) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(17) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso."]
["","","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase"]
["","","","","","(20) - Ssc: potenza cortocircuito","(20) - Ssc: potenza cortocircuito","(20) - Ssc: potenza cortocircuito"]