{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":77,"n_cols":14,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","VAM-FC"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","VAM150FCVE","VAM250FCVE","VAM350FCVE (Archived)","VAM500FCVE (Archived)","VAM650FCVE (Archived)","VAM800FCVE (Archived)","VAM1000FCVE (Archived)","VAM1500FCVE (Archived)","VAM2000FCVE (Archived)"]
["Campo di funzionamento","Min.","","","°CBS","","-15"]
["","Max.","","","°CBS","","50"]
["","Umidità relativa","","","%","","80% max"]
["Classe CES","","","","","","B, Vedi nota 4"]
["Peso","Unità","","","kg","","24.0"]
["Tipo di scambiatore di calore","","","","","","Scambiatore di calore totale (calore sensibile + calore latente) aria-aria a flusso incrociato"]
["Modalità di funzionamento","","","","","","Modalità scambio di calore, modalità bypass, modalità fresh-up"]
["Portata massima con ESP a 100 Pa","Portata","","","m³/h","","207"]
["Potenza sonora (Lwa)","dB","","","","","43"]
["Consumo annuale elettricità","kWh/a","","","","","580 (4)"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Modalità scambio di calore","Nom.","Altissima","kW","","0.161"]
["","Modalità bypass","Nom.","Altissima","kW","","0.161"]
["Heat exchange element","","","","","","Carta ignifuga con trattamento speciale"]
["Livello di pressione sonora - 50Hz","Modalità scambio di calore","","Altissima","dBA","","28.0"]
["","Modalità bypass","","Altissima","dBA","","28.0"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","","776"]
["","","","Profondità","mm","","525"]
["","","","Altezza","mm","","285"]
["Rivestimento","Materiale","","","","","Lamiera in acciaio zincato"]
["Ventola","Prevalenza - 50Hz","","Altissima","Pa","","70.0"]
["","Portata d'aria - 50Hz","Modalità scambio di calore","Altissima","m³/h","","250"]
["","","Modalità bypass","Altissima","m³/h","","250"]
["Risparmio annuale sul riscaldamento","Clima rigido","","","kWh/a","","8,426 (4)"]
["","Condizioni climatiche medie","","","kWh/a","","4,307 (4)"]
["","Clima mite","","","kWh/a","","1,948 (4)"]
["Connection duct diameter","mm","","","","","150"]
["Power supply","Fase","","","","","1~"]
["","Nome","","","","","VE"]
["","Frequenza","","","Hz","","50/60"]
["","Tensione","","","V","","220-240/220"]
["Note","","","","","(1) - Misurato con curva vent. 15. Vedi “Curve Ventilatore”.","(1) - Misurato con curva vent. 15. Vedi “Curve Ventilatore”.","(1) - Misurato con curva vent. 15. Vedi “Curve Ventilatore”.","(1) - Misurato con curva vent. 15. Vedi “Curve Ventilatore”.","(1) - Misurato con curva vent. 15. Vedi “Curve Ventilatore”.","(1) - Misurato con curva vent. 15. Vedi “Curve Ventilatore”.","(1) - Misurato con curva vent. 15. Vedi “Curve Ventilatore”.","(1) - Misurato con curva vent. 15. Vedi “Curve Ventilatore”.","(1) - Misurato con curva vent. 15. Vedi “Curve Ventilatore”."]
["","","","","","(2) - Misurazione conforme allo standard JIS B 8628","(2) - Misurazione conforme allo standard JIS B 8628","(2) - Misurazione conforme allo standard JIS B 8628","(2) - Misurazione conforme allo standard JIS B 8628","(2) - Misurazione conforme allo standard JIS B 8628","(2) - Misurazione conforme allo standard JIS B 8628","(2) - Misurazione conforme allo standard JIS B 8628","(2) - Misurazione conforme allo standard JIS B 8628","(2) - Misurazione conforme allo standard JIS B 8628"]
["","","","","","(3) - Misurato alla portata di riferimento in base a EN13141-7","(3) - Misurato alla portata di riferimento in base a EN13141-7"]
["","","","","","(4) - In conformità con il regolamento della Commissione (UE) n.1254/2014","(4) - In conformità con il regolamento della Commissione (UE) n.1254/2014"]
["","","","","","(5) - In conformità al regolamento della Commissione (UE) n.1253/2014","(5) - In conformità al regolamento della Commissione (UE) n.1253/2014"]
["","","","","","(6) - Alla portata di riferimento in conformità con il regolamento della Commissione (UE) n.1254/2014","(6) - Alla portata di riferimento in conformità con il regolamento della Commissione (UE) n.1254/2014"]
["","","","","","(7) - Pulire il filtro quando appare l'icona filtro sullo schermo del regolatore. Una pulizia del filtro regolare è importante per la qualità dell'aria erogata e l'efficienza energetica dell'unità.","(7) - Pulire il filtro quando appare l'icona filtro sullo schermo del regolatore. Una pulizia del filtro regolare è importante per la qualità dell'aria erogata e l'efficienza energetica dell'unità."]
["","","","","","(8) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(8) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(9) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(9) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(10) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA(FM1) + FLA(FM2); MFA ≤ 4 x FLA; (VAM2000 è considerato come 2x VAM1000)","(10) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA(FM1) + FLA(FM2); MFA ≤ 4 x FLA; (VAM2000 è considerato come 2x VAM1000)"]
["","","","","","(11) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(11) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]
["Potenza assorbita - 50Hz","Modalità scambio di calore","Nom.","Altissima","kW","0.132","","0.071 (1)","0.147 (1)","0.188 (1)","0.320 (1)","0.360 (1)","0.617 (1)","0.685 (1)"]
["","Modalità bypass","Nom.","Altissima","kW","0.132","","0.071 (1)","0.147 (1)","0.188 (1)","0.320 (1)","0.360 (1)","0.617 (1)","0.685 (1)"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Lamiera in acciaio zincato","","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","285","","301","301","364","364","364","726","726"]
["","","","Larghezza","mm","776","","828","828","1000","1000","1000","1510","1510"]
["","","","Profondità","mm","525","","816","816","868","868","1160","868","1160"]
["Peso","Unità","","","kg","24","","33","33","51","54","63","128","145"]
["Ventilatore","Portata d'aria - 50Hz","Modalità scambio di calore","Altissima","m³/ora","150","","350 (1)","500 (1)","650 (1)","800 (1)","1000 (1)","1500 (1)","2000 (1)"]
["","","Modalità bypass","Altissima","m³/ora","150","","350 (1)","500 (1)","650 (1)","800 (1)","1000 (1)","1500 (1)","2000 (1)"]
["","Prevalenza - 50Hz","","Altissima","Pa","90.0","","103 (1)","83.0 (1)","100 (1)","109 (1)","147 (1)","116 (1)","132 (1)"]
["Campo di funzionamento","Min.","","","°CBS","-15","","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15"]
["","Max.","","","°CBS","50","","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Umidità relativa","","","%","80 or less","","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less"]
["Livello di pressione sonora - 50Hz","Modalità scambio di calore","","Altissima","dBA","27.0","","32.0","33.0","34.5","36.0","36.0","39.5","40.0"]
["","Modalità bypass","","Altissima","dBA","27.0","","32.0","33.5","34.5","36.0","36.0","40.5","40.0"]
["Tipo di scambiatore di calore","","","","","Scambiatore di calore totale (calore sensibile + calore latente) aria-aria a flusso incrociato","","Scambiatore di calore totale (calore sensibile + calore latente) aria-aria a flusso incrociato","Scambiatore di calore totale (calore sensibile + calore latente) aria-aria a flusso incrociato","Scambiatore di calore totale (calore sensibile + calore latente) aria-aria a flusso incrociato","Scambiatore di calore totale (calore sensibile + calore latente) aria-aria a flusso incrociato","Scambiatore di calore totale (calore sensibile + calore latente) aria-aria a flusso incrociato","Scambiatore di calore totale (calore sensibile + calore latente) aria-aria a flusso incrociato","Scambiatore di calore totale (calore sensibile + calore latente) aria-aria a flusso incrociato"]
["Elemento dello scambiatore di calore","","","","","Carta ignifuga con trattamento speciale","","Carta ignifuga con trattamento speciale","Carta ignifuga con trattamento speciale","Carta ignifuga con trattamento speciale","Carta ignifuga con trattamento speciale","Carta ignifuga con trattamento speciale","Carta ignifuga con trattamento speciale","Carta ignifuga con trattamento speciale"]
["Diametro canalizzazione di raccordo","mm","","","","100","","150","200","200","250","250","350","350"]
["Modalità di funzionamento","","","","","Modalità scambio di calore, modalità bypass, modalità fresh-up","","Modalità scambio di calore, modalità bypass, modalità fresh-up","Modalità scambio di calore, modalità bypass, modalità fresh-up","Modalità scambio di calore, modalità bypass, modalità fresh-up","Modalità scambio di calore, modalità bypass, modalità fresh-up","Modalità scambio di calore, modalità bypass, modalità fresh-up","Modalità scambio di calore, modalità bypass, modalità fresh-up","Modalità scambio di calore, modalità bypass, modalità fresh-up"]
["Classe CES","","","","","B, Vedi nota 4"]
["Portata massima con ESP a 100 Pa","Portata massima con ESP a 100 Pa-=-Portata-=-m³/ora","","","m³/ora","130"]
["Potenza sonora (Lwa)","dB","","","","40","","48","50","51","53","53","55","57"]
["Consumo annuale elettricità","kWh/a","","","","771 (4)"]
["Risparmio annuale sul riscaldamento","Condizioni climatiche medie","","","kWh/a","4571 (4)"]
["","Clima rigido","","","kWh/a","8941 (4)"]
["","Clima mite","","","kWh/a","2067 (4)"]
["Alimentazione","Nome","","","","VE","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fase","","","","1~","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50/60","","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensione","","","V","220-240/220","","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]