{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","VAM-FC9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","VAM150FCVE9","VAM250FCVE9"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Modalità scambio di calore","Nom.","Altissima","kW","0.132","0.161"]
["","Modalità bypass","Nom.","Altissima","kW","0.132","0.161"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","285","285"]
["","","","Larghezza","mm","776","776"]
["","","","Profondità","mm","525","525"]
["Peso","Unità","","","kg","23","23"]
["Ventilatore","Portata d'aria - 50Hz","Modalità scambio di calore","Altissima","m³/ora","150","250"]
["","","Modalità bypass","Altissima","m³/ora","150","250"]
["","Prevalenza - 50Hz","","Altissima","Pa","90.0","70.0"]
["Campo di funzionamento","Min.","","","°CBS","-15","-15"]
["","Max.","","","°CBS","50","50"]
["","Umidità relativa","","","%","80 or less","80 or less"]
["Livello di pressione sonora - 50Hz","Modalità scambio di calore","","Altissima","dBA","27.0","28.0"]
["","Modalità bypass","","Altissima","dBA","27.0","28.0"]
["Tipo di scambiatore di calore","","","","","Scambiatore di calore totale (calore sensibile + calore latente) aria-aria a flusso incrociato","Scambiatore di calore totale (calore sensibile + calore latente) aria-aria a flusso incrociato"]
["Elemento dello scambiatore di calore","","","","","Carta ignifuga con trattamento speciale","Carta ignifuga con trattamento speciale"]
["Diametro canalizzazione di raccordo","mm","","","","100","150"]
["Modalità di funzionamento","","","","","Modalità scambio di calore, modalità bypass, modalità fresh-up","Modalità scambio di calore, modalità bypass, modalità fresh-up"]
["Classe CES","","","","","B, Vedi nota 4","B, Vedi nota 4"]
["Portata massima con ESP a 100 Pa","Portata","","","m³/ora","130","207"]
["Potenza sonora (Lwa)","dB","","","","40","43"]
["Consumo annuale elettricità","kWh/a","","","","771","580"]
["Risparmio annuale sul riscaldamento","Condizioni climatiche medie","","","kWh/a","4571","4307"]
["","Clima rigido","","","kWh/a","8941","8426"]
["","Clima mite","","","kWh/a","2067","1948"]
["Alimentazione","Nome","","","","VE","VE"]
["","Fase","","","","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50/60","50/60"]
["","Tensione","","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Note","","","","","(1) - Misurazione conforme allo standard JIS B 8628","(1) - Misurazione conforme allo standard JIS B 8628"]
["","","","","","(2) - Misurato alla portata di riferimento in base a EN13141-7","(2) - Misurato alla portata di riferimento in base a EN13141-7"]
["","","","","","(3) - In conformità con il regolamento della Commissione (UE) n.1254/2014","(3) - In conformità con il regolamento della Commissione (UE) n.1254/2014"]
["","","","","","(4) - Alla portata di riferimento in conformità con il regolamento della Commissione (UE) n.1254/2014","(4) - Alla portata di riferimento in conformità con il regolamento della Commissione (UE) n.1254/2014"]